广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2018〕23号

自治区水利厅关于宾阳县武陵镇六佑水库

放水隧洞出口压力管爆裂修复工程

初步设计的批复

宾阳县桃源水利工程管理所：

由广西南宁水利电力设计院编制的《宾阳县武陵镇六佑水库放水隧洞出口压力管爆裂修复工程初步设计报告》收悉（项目代码：2018-450126-46-01-009437）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、工程建设的必要性

六佑水库位于南宁市宾阳县武陵镇谭美村境内的清水河二级支流东圩江上游，是一座以灌溉为主，兼顾发电、养殖等综合利用的中型水库。六佑水库于1958年5月建成，坝后电站（总装机3台500千瓦）发电后尾水泄入下游灌溉渠道（设计灌溉面积4.05万亩）。2016年年初因连续降雨，造成水库水位持续上涨，最高水位达139.92m，将近达到140.0m溢洪道堰顶高程，超过汛期水位0.42m。为了保证水库安全运行，管理人员通过电站隧洞排水泄洪以适当降低水库水位，在排水过程中，隧洞出口坝后电站压力混凝土管斜坡段突然发生爆裂。由于原放水隧洞和压力管承担灌溉和发电任务，隧洞出口坝后电站压力管爆裂后，威胁到水库大坝安全，水库将无法充分发挥其综合效益。因此，对六佑水库放水隧洞出口的爆裂压力管进行修复是十分必要的。

二、水文

基本同意水文基本资料复核成果。100年一遇和1000年一遇设计洪峰流量分别为265立方米每秒、367立方米每秒。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本工程场地地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意六估水库放水隧洞出口的工程地质评价。隧洞出口边坡现状基本稳定，出口至厂房段压力混凝土干管及镇墩基础均置于强风化基岩上，满足其地基承载力及抗变形要求，受损管段基础及镇墩未见沉降、变形等问题。建议拟修复压力钢管、灌溉支管及镇墩基础以强风化基岩为地基持力层，并做好基坑开挖边坡支护措施。

四、工程任务和规模

（一）同意六佑水库为一座以灌溉为主，兼顾发电、养殖等综合利用的中型水库工程，通过本工程对隧洞出口坝后电站压力管爆裂进行修复，可恢复原放水隧洞和压力管承担的灌溉及发电的功能。

（二）基本同意输水隧洞设计引水流量为6.81立方米每秒，设计灌溉流量为4.0立方米每秒。

（三）基本同意施工流量和水位成果。

（四）本工程建设规模为: 拆除隧洞出口到厂房段的原有钢筋混凝土管、拆除原有三叉钢管及其镇墩等；新建隧洞出口到厂房段的压力钢管共78米，新建镇墩、蝶阀井管理房，拆除重建电站管理房等。

五、工程修复设计

（一）工程等别和标准

同意修复设计后，工程等别仍为Ⅲ等工程，主要建筑物仍为3级建筑物。

（二）修复设计方案

1．基本同意工程布置方案。

本次压力管修复设计基本维持原轴线布置，主要建设内容为将隧洞出口段10米范围内凿毛后内衬钢管；拆除隧洞出口到厂房段的原有钢筋混凝土管、镇墩及发电三叉钢管等；新建隧洞出口到厂房段的压力钢管，新建压力钢管长78米，其中干管长55米（含隧洞与压力钢管衔接段长10米），接入厂房支管总长23米；同时新建蝶阀井管理房10.53平方米、拆除重建电站管理房50平方米。

2．基本同意各建筑物结构设计方案。

（1）隧洞与压力钢管衔接段（桩号0+110.9～0+120.9）：长10米，钢管内径为1.7米，钢管管壁厚10毫米，采用在原隧洞衬砌砼内壁内衬钢管的结构型式，即将原隧洞内壁凿毛后内衬钢管，钢管与洞壁之间采取回填灌浆、洞周围岩采取固结灌浆进行处理，隧洞出口端设置混凝土镇墩。下阶段应对钢管与洞壁之间采取接触灌浆处理。

（2）压力钢管段（桩号0+120.9～0+176.01）：隧洞出口到厂房段的压力钢管共78米，其中干管长55米（内径为1.7米），接入厂房支管总长23米（内径为1.0米），钢管管壁厚10毫米，干管在桩号0+140.9米处与原灌溉支管相接。在管道转弯及分岔处共设2处镇墩。

（3）蝶阀井管理房：在灌溉支管的原蝶阀井上新建蝶阀井管理房，为砖混结构。

（4）电站管理房：拆除重建水毁电站管理房，为砖混结构。

六、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计方案，施工总工期为3个月。

七、建设征地与移民安置

本工程涉及建筑物及施工场地均为水库管理范围内，不涉及建设征地与移民安置内容。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后继续由桃源水利工程管理所负责管理。

十、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准，经审查，核定本工程的设计概算总投资为180.10万元。工程所需资金由市县负责解决。

附件：宾阳县武陵镇六佑水库放水隧洞出口压力管爆裂修复工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2018年4月25日

附件

宾阳县武陵镇六佑水库放水隧洞出口压力管爆裂

修复工程初步设计概算投资审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 157.73 | 175.10 | 17.37 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 47.71 | 49.79 | 2.08 |  |
| 一 | 压力管工程 | 42.35 | 46.37 | 4.02 | 修复方案稍作调整 |
| 二 | 蝶阀井管理房 | 4.65 | 2.68 | -1.97 |  |
| 三 | 其它建筑工程 | 0.71 | 0.74 | 0.03 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 |  | 1.60 | 1.60 | 设计补充 |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 66.27 | 75.03 |  |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 8.87 | 9.37 | 0.50 |  |
| 一 | 施工导流工程 |  | 0.39 | 0.39 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 2.40 | 1.80 | -0.60 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 1.75 | 1.93 | 0.18 |  |
| 四 | 其他临时工程 | 4.72 | 5.25 | 0.53 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 27.37 | 30.97 | 3.60 |  |
| 一 | 建设管理费 | 8.96 | 10.66 | 1.70 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 4.30 | 4.75 | 0.45 |  |
|  | 建设单位开办费 |  |  |  |  |
|  | 建设单位管理费 | 1.84 | 2.04 | 0.20 |  |
|  | 工程管理经常费 | 2.46 | 2.72 | 0.26 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 4.05 | 5.23 | 1.18 |  |
| 3 | 项目技术经济评审费 | 0.61 | 0.68 | 0.07 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘设费 | 15.53 | 17.16 | 1.63 |  |
| (一) | 科学试验费 |  |  |  |  |
| (二) | 勘测设计费 |  |  |  |  |
| 1 | 勘测费 | 5.31 | 5.87 | 0.56 |  |
| 2 | 设计费 | 9.29 | 10.27 | 0.98 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 0.93 | 1.03 |  |  |
| 四 | 其 他 | 2.88 | 3.15 | 0.27 |  |
| 1 | 工程保险费 | 0.61 | 0.68 | 0.07 |  |
| 2 | 招标业务费 | 1.16 | 1.25 | 0.09 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 0.25 | 0.27 | 0.02 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 0.49 | 0.54 | 0.05 |  |
| 5 | 其他税费 | 0.37 | 0.41 | 0.04 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 0.37 | 0.41 | 0.04 |  |
|  | 水利工程确权划界费 |  |  |  |  |
|  | 第六部分:预备费 | 7.51 | 8.34 | 0.83 |  |
|  | 基本预备费 | 7.51 | 8.34 | 0.83 |  |
|  | 工程静态总投资 | 157.73 | 175.10 | 17.37 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 一 | 移民征地投资 |  |  |  |  |
| 二 | 水土保持投资 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 三 | 环境保护投资 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 162.73 | 180.10 | 17.37 |  |
| 一 | 静态总投资 | 162.73 | 180.10 | 17.37 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：南宁市水利局、财政局，宾阳县水利局、财政局。

广西南宁水利电力设计院，厅行政审批处、技术中心、基建局。

广西壮族自治区水利厅办公室              2018年4月26日印发