广西壮族自治区水利厅

文件

广西壮族自治区财政厅

桂水规计〔2018〕13号

自治区水利厅 财政厅关于广西桂中监狱

石仁冲水库除险加固工程

初步设计的批复

自治区桂中监狱：

你单位委托柳州水利电力勘测设计研究院编制的《广西壮族自治区桂中监狱石仁冲水库除险加固工程初步设计报告》收悉（项目代码：2017-450203-76-01-033800）。经审查，现批复如下：

一、除险加固的必要性

石仁冲水库位于柳州市鱼峰区雒容镇秀水村中雷屯北面约1.5km处，坝址控制集雨面积5.5km2，总库容532万m3，是一座以供水和灌溉为主的小（1）型水库。工程于1958年5月建成蓄水，至今已运行近60年，期间进行过多次维修与加固，但由于受种种因素的限制，水库大坝的安全隐患未能得到彻底的根除，险情仍时有发生。目前水库仍存在外坝坡抗滑稳定不满足规范要求，坝体防渗质量差，溢洪道底板及边坡未衬砌、抗冲刷能力低，输水斜管和直管漏水严重，未配备水工、水文观测设施等诸多问题。2015年3月广西壮族自治区监狱管理局组织专家将水库鉴定为“三类坝”病险水库。因此，为消除工程病险隐患，保障水库安全运行，充分发挥工程效益，对石仁冲水库进行除险加固必要的。

二、水文

（一）基本同意水库采用暴雨推求洪水的设计成果。水库20年一遇、50年一遇和500年一遇洪峰流量分别为99.3m3/s、118m3/s和166m3/s。

（二）基本同意施工洪水计算成果。

（三）基本同意水情自动测报系统规划方案。新建1个坝上水位/雨量站，1个坝下管道流量站。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），坝址区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为VI度。

（二）库区属低山丘陵地貌，水库三面环山，周边分水岭地势较高，分布基岩以泥岩为主，隔水性能好，无集中渗漏带，自然封闭条件良好，不存在向邻谷渗漏问题。

（三）基本同意大坝坝体以及坝基、坝肩的工程地质评价。大坝为均质土坝，坝体较单薄，内外坝坡均较陡，填筑土属中等偏高压缩性土，为中等透水性，其压实度、渗透性均不满足规范要求；坝基、坝肩岩土体为含碎石粘性土和泥岩、泥质粉砂岩等，多为弱微透水性，基岩表部强风化岩体较破碎、透水性较强。坝后出现渗水，主要为坝体及坝体与坝基接触带渗漏，建议对坝体、坝基接触带进行灌浆防渗处理。

（四）基本同意溢洪道的工程地质评价。

（五）基本同意新建输水隧洞的工程地质评价。拟新建输水隧洞围岩以泥岩及砂岩为主，软硬相间，多为Ⅳ类围岩，进出口洞段成洞条件差，建议作全断面加固处理。

（六）天然建筑材料。工程所需土料可在坝址南东侧开采，石料、砂砾料均需外购解决。

四、工程任务及规模

（一）石仁冲水库是一座以供水和灌溉为主，兼顾其它效益的小（1）型水库。

（二）同意水库防洪标准为50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，消能防冲洪水标准为20年一遇。

（三）基本同意水库调洪计算成果。水库调洪计算起调水位为正常蓄水位146.85m，坝前20年一遇洪水位147.65m，相应下泄流量22.7m3/s；50年一遇设计洪水位147.81m，相应下泄流量29.6m3/s；500年一遇校核洪水位148.19m，相应下泄流量49.1m3/s。

（四）基本同意施工洪水计算成果。

五、建筑物除险加固设计

（一）工程等级和标准

石仁冲水库总库容532万m3，属小（1）型水库，工程等别为IV等。同意大坝、溢洪道、输水设施等主要水工建筑物按4级建筑物设计，次要水工建筑物按5级建筑物设计。同意水库大坝的设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇；下游消能防冲设计洪水标准为20年一遇。

（二）大坝除险加固设计

1．基本同意对坝体、坝基接触带分别采用充填、帷幕灌浆进行防渗处理。灌浆轴线布置在坝轴线下游1.7m处，单排布置（部分坝段充填灌浆双排布置），充填、帷幕灌浆孔距分别为1.2m、2.4m；帷幕灌浆范围为深入基岩面线以下不小于2m。

2．基本同意坝顶加固设计方案。坝顶上、下游侧各设置一道C15 砼路缘石，其中上游侧路缘石顶上设C15 砼防撞墩。坝顶新铺设各0.2m厚泥结石垫层，再铺5cm厚的沥青混凝土面层。坝顶除险加固后顶高程为149.82m，坝顶宽度为5.0m。

3．基本同意上、下游坝坡加固设计方案。

上游坝坡：将原坝坡表面杂草、杂物清除干净后，铺碎石垫层厚0.1m，再浇筑0.1m厚C15砼护坡面板，且在142.0m高程设置C15砼防滑齿槽；在坡脚及坝体与两岸坡连接处设C15砼齿墙。加固后上游坝坡坡比自上而下分别为1:2、1:3。

下游坝坡：大坝外坡清除坡面杂物、植物根系及零散块石后，回填风化料压实培厚坝体，加固后外坡坡比均为 1:2.5；在 139.5m高程设 3m 宽马道，上游侧设 M10 浆砌水泥砖排水沟，下游侧设 C15 砼路缘石；外坡坡面种植草皮护面。拆除下游坡脚失效贴坡排水体，重建反滤排水体和两侧坝肩砌砖排水沟。新建反滤排水体顶部宽 4m，上游侧设 M10 砌水泥砖排水沟，顶部面层采用 0.1m厚 C15 砼护面；排水体外坡比为 1:3，内侧坡比 1:1.6；坡脚设 C15 砼护勒。

4．基本同意拆除大坝左坝下游坝端已建砌石挡墙，上坝抢险道路向内侧改建。

（三）溢洪道除险加固设计

基本同意在原址对溢洪道进行改建的设计方案。溢洪道由进口段、控制段、泄槽段、消力池段和海漫段组成。

进口段：拆除原溢洪道堰体及两侧边墙；对溢洪道进口前沿段60m 范围内底板按i=1%反纵坡平整夯实，两侧边坡采用C15 砼仰斜式挡墙进行护砌，左岸砌筑长度为61.2m，右岸砌筑长度为68.6m；仰斜式挡墙内外边坡坡比均为1:1，墙体厚0.6m，墙后回填开挖弃土压实至148.2m 高程。

控制段：溢流堰设在原堰体下游约27m 处，堰顶高程为146.85m，堰顶长度（顺水流方向长度）6.5m，溢流前沿宽23m，底板采用0.3m厚C25 砼护砌。溢流堰控制段上部设跨溢洪道交通桥，交通桥由两净跨为11m 的预制C30 空心板桥组成，桥面净宽3.5m，1m 厚中墩将溢流堰分隔成2 孔，每孔净宽11m。

泄槽段：长5.0m，宽23m，底部采用0.3m厚C25 砼护砌。

消力池段:长6.963m（右边墙）～11.71m（左边墙），池深0.6m，底板采用0.4m厚的C25 砼护砌。

海漫段：长3.518m（右边墙）～6.803m（左边墙），底板采用0.4m 厚的M7.5 浆砌块石护砌。

泄槽段、消力池段、海漫段及海漫出口3m长度范围内两侧边坡均采用C15 砼重力式挡墙护砌，墙顶宽0.5m。

（四）输水设施除险加固设计

基本同意输水设施除险加固设计方案。

1．新建输水设施

新建输水隧洞位于大坝左侧，由进口段、塔前洞身段、竖井放水塔、塔后洞身段及出口段组成，总长242.35m（其中洞身段长210.35m），进口底高程127.90m，纵坡i=0.5%，出口与下游石牌坊水库库尾衔接。

（1）进口段

进口段采用八字形进水口（尾端设拦污栅），长5m，宽4.4~2.4m，底板厚0.3m，边墙采用重力式C20 砼结构。

（2）塔前洞身段

桩号0-054.850 ~0-044.000 m段采用明挖箱型结构，为矩形断面，内空尺寸为1.8×1.8m，采用C25钢筋砼结构；桩号 0-044.000~ 0-003.000m段隧洞采用圆形断面结构，内空直径为1.8m，采用C25 钢筋砼衬砌。

（3）新建竖井放水塔

桩号0-003.000~0+003.000m段为新建竖井放水塔，采用C25 钢筋砼圆形竖井式结构，内空直径为5m。竖井内设检修、工作闸门门槽各一道，检修及工作闸门孔口尺寸均为1.4×1.6米（宽×高），底槛高程为127.9m。检修平台设在竖井顶部，室内地面高程为149.52m，启闭平台室内地面高程为153.82m。

（4）塔后洞身段

桩号0+003.000 ~ 0+142.000 m段采用城门洞型结构；桩号0+003.000 ~ 0+018.000m布置放水塔出口消力池，该段隧洞内壁采用C25 钢筋砼衬砌，出口接消力池；桩号0+018.000～0+142.000m 段隧洞内壁采用C25 钢筋砼衬砌，净宽1.5m，净高2.15m；桩号0+142.000～0+161.500m段采用与隧洞同断面结构的城门洞型暗涵。塔后洞身段全长158.5m，进口底板高程127.90m，出口底板高程127.20m。

（5）出口段

出口段包括出口平段、泄槽段、出口消力池及C15 砼防冲刷段，全长20m，与下游水库库尾衔接。

2．原输水设施的处理

新建输水设施建好后，即对原输水涵管进行封堵。在涵管口浇筑C15 砼堵头；对旧涵管进行充填灌浆（1：3水泥砂浆）；在上游坝坡采用人工挖桩设置防渗桩截水，伸入原涵管基础至少2.0m。

（五）防汛抢险道路维修加固设计

基本同意防汛抢险道路维修加固设计方案。对中雷屯至水库大坝左坝肩的机耕路面进行维修加固，采用泥结石路面，路基宽4.5m，路面宽3.5m，维修路段长约1.39km。

（六）蚁害防治

基本同意蚁害防治设计方案。通过在大坝及周边进行诱杀，并对其巢穴进行灌浆，消除蚁害隐患。

（七）工程管理设施设计

基本同意工程管理设施设计方案。在左坝肩新建工程管理办公用房，面积50m2，为砖混结构。

六、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构设计方案。从中雷村架设10kV线路供应整个水库的用电，长约1.1km，设一台S11-20/10变压器；共设置闸门2扇，拦污栅1扇，门槽、栅槽3孔，启闭设备2台套。

七、消防设计

同意配备2具MF/ABC4手提式干粉灭火器。

八、施工组织设计

基本同意工程施工组织设计方案，施工总工期为8个月。

九、建设征地与移民安置

（一）基本同意水库淹没影响实物指标调查成果。本工程未新增淹没实物指标。

（二）基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标。本工程永久占地2.9亩；工程临时用地4.4亩。

（三）基本同意工程征地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

十、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计以及针对主要危害因素采取的防范措施。

十二、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十三、工程管理设计

（一）同意工程管理设计方案。

（二）基本同意工程管理范围和保护范围，工程确权划界与工程建设同步进行。

十四、设计概算

同意设计概算编制依据、方法、费用构成和取费标准，同时该项目已由自治区财政厅进行了概算评审，经审查，核定本工程的设计概算总投资为1045.99万元。

附件：广西桂中监狱石仁冲水库除险加固工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅     广西壮族自治区财政厅

2018年3月8日

附件

广西桂中监狱石仁冲水库除险加固工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增（+） 核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 905.31 | 1004.85 | 99.54 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 617.70 | 742.41 | 124.71 |  |
| 一 | 大坝工程 | 222.89 | 294.95 | 72.06 |  |
| 二 | 溢洪道工程 | 106.18 | 80.39 | -25.79 |  |
| 三 | 输水设施工程 | 250.63 | 302.87 | 52.24 |  |
| 四 | 交通工程 | 10.00 | 36.89 | 26.89 |  |
| 五 | 房屋建筑工程 |  | 6.00 | 6.00 |  |
| 六 | 供电设施工程 | 15.96 | 8.80 | -7.16 | 电气设备计入机电 |
| 七 | 其他建筑工程 | 12.04 | 12.52 | 0.48 |  |
| 1 | 白蚁防治费 | 5.92 | 5.17 | -0.75 |  |
| 2 | 其它（主体建筑的1%） | 6.12 | 7.35 | 1.23 | 报告把交通工程等非主体投资也纳入计费基数，有误 |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 15.57 | 14.15 | -1.42 |  |
| 一 | 电气设备及安装 |  | 1.56 | 1.56 | 由建筑工程调整计入 |
| 二 | 水情自动测报系统 | 9.07 | 9.07 |  |  |
| 三 | 大坝观测设施 | 5.00 | 3.52 | -1.48 |  |
| 四 | 交通及通信设备 | 1.50 |  | -1.50 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 | 29.21 | 19.49 | -9.72 |  |
| 一 | 输水设施工程 | 29.21 | 19.49 | -9.72 |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 28.98 | 32.34 | 3.36 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 4.37 | 5.65 | 1.28 |  |
| 二 | 房屋建筑工程 | 11.84 | 11.34 | -0.50 |  |
| 1 | 仓库 | 2.40 |  | -2.40 |  |
| 2 | 生活及文化福利建筑 | 9.44 |  | -9.44 |  |
| 三 | 其他临时工程（2%） | 12.77 | 15.35 | 2.58 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 170.74 | 148.61 | -22.13 |  |
| 一 | 建设管理费 | 48.72 | 46.76 | -1.96 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 23.40 | 23.87 | 0.47 |  |
|  | 建设单位管理费 | 10.37 | 12.13 | 1.76 |  |
|  | 工程管理经常费 | 13.03 | 11.74 | -1.29 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 22.14 | 19.91 | -2.23 |  |
| 3 | 联合试运行费 |  |  |  |  |
| 4 | 项目技术经济评审费 | 3.18 | 2.98 | -0.20 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘设费 | 84.48 | 68.31 | -16.17 |  |
| 1 | 勘测费 | 33.19 | 32.47 | -0.72 | 复杂程度系数为0.85 |
| 2 | 设计费 | 46.63 | 35.84 | -10.79 |  |
| 3 | 施工图预算编制费 | 4.66 |  | -4.66 |  |
| 四 | 其 他 | 37.54 | 33.54 | -4.00 |  |
| 1 | 工程保险费 | 3.11 | 3.64 | 0.53 |  |
| 2 | 招标业务费 | 7.05 | 5.50 | -1.55 |  |
| 3 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 设计单位补算 |
| 4 | 工程验收抽检费 | 7.82 | 4.70 | -3.12 |  |
| 5 | 工程平行检测费 | 2.61 | 2.35 | -0.26 |  |
| 6 | 其他税费 | 16.95 | 17.35 | 0.40 |  |
|  | 建筑工程意外伤害保险费 | 1.95 | 2.35 | 0.40 |  |
|  | 水库安全鉴定费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 第六部分:预备费 | 43.11 | 47.85 | 4.74 |  |
|  | 基本预备费 | 43.11 | 47.85 | 4.74 |  |
|  | 工程静态总投资 | 905.31 | 1004.85 | 99.54 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 31.46 | 41.14 | 9.68 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 8.32 | 18.00 | 9.68 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 14.49 | 14.49 |  |  |
| 三 | 环境保护投资 | 8.65 | 8.65 |  |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 936.77 | 1045.99 | 109.22 |  |
| 一 | 静态总投资 | 936.77 | 1045.99 | 109.22 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区监狱管理局，柳州水利电力设计院。

水利厅技术中心、水管局、基建局。

广西壮族自治区水利厅办公室               2018年3月9日印发