广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水规计〔2019〕55号

自治区水利厅关于贺州市大湾水库工程

初步设计的批复

贺州市水利局：

由广西梧州水利电力设计院编制的《广西贺州市大湾水库工程初步设计报告》收悉（项目代码：2017-451102-76-01-010756）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

- 一、水文

（一）基本同意本阶段复核后的径流计算成果。以东球水文站作为参证站，大湾水库（坝址集雨面积165.1平方公里）多年平均流量为6.05立方米每秒，多年平均径流量为1.91亿立方米。

（二）基本同意设计洪水采用暴雨推求的成果。坝址30年一遇、50年一遇、500年一遇洪峰流量分别为1220立方米每秒、1360立方米每秒、1970立方米每秒，洪量分别为2658万立方米、2954万立方米、4259万立方米。

（三）基本同意施工洪水计算成果。

（四）基本同意泥沙分析成果。

（五）基本同意水位流量关系曲线成果。

（六）基本同意水库水情测报系统规模为1：7，即新建1个中心站，1个坝上水位雨量站，2个库区雨量站，1个坝下水位站，1个坝后流量站、1个生态流量站、1个施工期临时水位站。

- 二、工程地质

（一）工程区位于广西山字型构造南东翼，无活动性断层及发震断层存在。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性较好。

（二）基本同意库区主要工程地质问题的评价。库区地层为寒武系砂岩、页岩组成，岩层隔水性能好，两岸山体雄厚，地形封闭，不存在水库渗漏问题。库区蓄水后不存在大面积浸没问题。库岸基岩零星出露，覆盖层较薄，植被发育，岸坡稳定性较好。

（三）基本同意坝线比选的工程地质评价。上、下两条坝线夹角约20°，在右坝肩重合，左坝肩两坝线相距约65米。上坝线稍优于下坝线，同意推荐上坝线。

（四）基本同意推荐坝线的工程地质评价。坝基地层为泥盆系下统莲花山组含砾粗粒石英砂岩，满足修建高重力坝地质条件。弱风化岩体坝基工程地质类别为BⅣ1类，微风化岩体坝基工程地质类别为BⅢ1类，缓倾角结构面不发育，不存在坝基深层抗滑稳定问题。坝基及两岸存在渗漏问题，需进行防渗处理。

（五）基本同意输水隧洞的工程地质评价。输水隧洞为有压洞，隧洞进出口段围岩主要为Ⅳ～Ⅴ类，需加强支护，洞身段围岩主要为砂岩、砂岩夹少量泥岩或页岩、泥岩及页岩，其中微风化砂岩、砂岩夹少量泥岩或页岩主要为Ⅲ类围岩，微风化泥岩、页岩主要为Ⅳ类围岩。在工程运行过程中，进出口或浅埋洞段存在山体抬动问题，应加强支护。下阶段应加强施工地质和超前地质预报工作，并根据围岩揭露情况采取相应的支护措施。

（六）基本同意输水管道的工程地质评价。输水管道地基多为粘土层，少量为强风化基岩，承载力满足设计要求。穿越河流地段，河床出露主要为砂卵石层，建议管道埋设深度满足抗冲刷要求。下阶段应对镇墩补充勘探工作。

（七）天然建筑材料。围堰土料可在坝址附近就地解决，工程区周围天然砂砾石料缺乏，混凝土骨料需到4#石灰岩料场（贺州市黄田镇常兴石场）、贺街镇附近的1#砂料场购买，储量和质量均满足要求。

- 三、工程任务和规模

（一）基本同意水库的工程任务。大湾水库是以城市供水为任务的中型水库，供水范围为贺州市规划的城区。大湾水库联合路花水库一起与龟石水库共同作为贺州市城区的应急备用水源。

（二）基本同意需水预测及水量供需平衡分析成果。大湾水库建成后，与龟石水库、路花水库、桂山二级水库（狮东水库）、贺江、回用中水等多水源联合供水，基本满足规划水平年2035年贺州市城区综合用水最高日66万立方米的需求，大湾水库最高日供水23.2万立方米每天，满足保证率的多年平均年供水量为6970万立方米。在规划水平年2035年前大湾水库通过联合路花水库，在龟石水库突发水质污染事件时，可向城区提供应急备用水量453万立方米。

（三）基本同意水库工程规模。水库正常蓄水位为201.00米，相应库容为2365万立方米；死水位为166.00米，死库容为154万立方米；兴利库容为2211万立方米；应急备用库容为282万立方米；总库容为3262万立方米。

（四）基本同意水库调洪计算成果。水库大坝起调水位为201.00米，30年一遇洪水位为205.35米，相应下泄流量736立方米每秒；50年一遇设计洪水位为205.76米，相应下泄流量850立方米每秒；500年一遇校核洪水位为207.48米，相应下泄流量1380立方米每秒。

（五）基本同意水库输水规模，设计总输水流量为2.87立方米每秒；输水管道采用双管布设，分二期建设，一期和二期设计输水流量各为1.44立方米每秒。

（六）基本同意施工洪水位和水库回水计算成果。

- 四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．贺州市大湾水库总库容3262万立方米，属中型水库，工程等别为Ⅲ等。同意拦河坝、泄水建筑物、输水系统取水建筑物等按3级建筑物设计，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇；消能防冲建筑物设计洪水标准为30年一遇。

由于本工程的供水对象为贺州市城区及沿线镇区和村屯，所以，输水系统（包括取水口、输水隧洞、输水管道）永久性水工建筑物级别为3级。输水隧洞和输水管道设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

2．工程区地震动峰值加速度0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度，各建筑物可不进行抗震计算,按地震基本烈度设防。

3．本工程的合理使用年限为50年。

（二）坝线、坝型、输水线路选择

1．同意设计推荐的坝线和坝型。大湾水库拦河坝坝线选择在步头镇大湾村上游约7.3公里的贺江一级支流湖罗河上，采用碾压混凝土重力坝。

2．同意设计推荐的输水线路布置方案。输水线路起点位于拦河坝右岸坝后阀门室，终点为贺州市拟建的城东水厂。

（三）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。枢纽主要建筑物由拦河坝、消能设施及输水系统等组成。

拦河坝布置在大湾村上游约7.3公里的湖罗河上，溢流坝段布置在主河槽，两侧布置非溢流坝段。

输水系统取水口布置在右岸非溢流坝段；第一段输水管道起点为坝后阀门室，沿右岸边布设，终点为输水隧洞进口，长0.285公里；输水隧洞出口位于马古腰村附近，全长5.60公里；第二段输水管为双管道布设，起点为隧洞出口处，途经灯村、金板社、界仔头、独岭、大拱桥、大螺岭等村屯，终点为贺州市拟建的城东水厂，管线长为2×20.29公里（含莲塘支管2×0.56公里）。

根据贺州市政府关于大湾水库分期建设意见，工程拟分两期建设，一期工程建设大坝、放水塔、输水隧洞以及一条输水管道，二期工程建设第二条输水管道。建议工程实施阶段，根据资金筹措的实际情况，尽可能一次性不分期实施，避免重复开挖建设。

（四）主要建筑物

1．拦河坝

基本同意拦河坝设计方案。

拦河坝采用碾压混凝土重力坝，由左、右岸非溢流坝段及中间溢流坝段组成，坝顶总长158.80米。

溢流坝段布置在主河槽，长44.80米，采用WES曲线型实用堰，溢流净宽40.00米，堰顶高程201.00米；上游坝面161.00米高程以上垂直，161.00米高程以下坡比1:0.2；下游坝面溢流堰曲线以下坡比为1:0.75，末段设连续式挑流鼻坎；溢流坝段坝顶设交通桥，桥面总宽10.00米，桥面高程210.00米。

左、右岸非溢流坝段长分别为63.00米、51.00米，坝顶高程210.00米，坝顶宽10.00米，上游坝面161.00米高程以上垂直，161.00米高程以下坡比1:0.2；下游坝坡195.60米高程以上垂直，195.60米高程以下坡比为1:0.75。

拦河坝坝基采用固结灌浆及帷幕灌浆进行加固和防渗处理。固结灌浆范围为整个坝基，灌浆孔梅花型布置，孔距、排距均为3.0米，3#～6#坝段孔深8.0米、1#～2#、7#坝段孔深5.0米。帷幕灌浆轴线沿坝内灌浆排水廊道及两岸坝肩布置，左、右两岸分别向坝体外延伸22.00米和40.00米，灌浆轴线总长245.80米，双排孔，排距1.0米，孔距2.0米，帷幕深至坝基3Lu线以下5.0米，灌浆排水廊道下部设坝基排水孔、上部埋设坝体排水管。

2．消能设施

基本同意在溢流坝下游设置二道坝与溢流坝连续式挑流鼻坎联合运行的消能方式。二道坝采用埋石混凝土重力坝，坝顶长34.00米，坝顶高程153.00米，顶宽4.00米，坝基采用帷幕灌浆进行防渗处理。建议下阶段通过水工模型试验进一步确定挑流鼻坎的型式、验证设置二道坝的合理性，并确定两岸边坡防护范围。

3．坝体温度控制

基本同意坝体施工采用掺氧化镁补偿收缩+坝体埋设水管（通河水）的温控设计方案。

4．岸坡防护

基本同意拦河坝坝体外开挖边坡采用锚喷支护、下游河床两岸采用混凝土防护的设计方案。下阶段进一步复核坝肩、下游边坡以及隧洞进出口边坡的稳定性，加强边坡防护措施。

5．输水系统

基本同意输水系统设计方案。输水系统由取水建筑物、输水隧洞、输水管道组成。

取水建筑物采用坝式进水口，布置在拦河坝右岸非溢流坝6#坝块内，进水口底高程160.00米，进口设置拦污柵、检修门和工作门；坝内埋设1条DN2000取水钢管，长39.50米；坝后设阀门室，取水钢管通过阀门室控制阀分别向人饮及环境基流输水管道供水。

输水管道由四段干、支管组成，总长40.865公里（其中一期20.575公里、二期20.29公里）。第一段（干管）为阀门室至隧洞进口段，长0.285公里，采用DN2000钢管；第二段（干管）为隧洞出口至大拱桥段，长24.84公里（一、二期各长12.42公里），采用DN1400球墨铸铁管；第三段（支管）为大拱桥至拟建的城东水厂段，长14.62公里（一、二期各长7.31公里），采用DN1000球墨铸铁管；第四段（支管）为大拱桥至拟建的莲塘水厂段，长1.12公里（一、二期各长0.56公里），采用DN800球墨铸铁管。

输水隧洞为有压洞，城门洞型，洞内净空为3.0×3.0（宽×高）米，采用钢筋混凝土（或喷混凝土）衬砌，全长5.60公里。

下阶段进一步优化完善输水管道穿越铁路、公路、河道以及居民集中区的布设方案。

6．交通道路

基本同意防汛公路及坝区交通道路的设计方案。道路全长22.06公里，其中防汛公路长20.76公里，坝区交通道路长1.30公里；采用混凝土路面。下阶段进一步完善填方路基、开挖边坡防护、排水系统以及桥梁结构设计。

7．管理区

基本同意管理区总体布置和管理房设计方案。

8．安全监测

基本同意工程安全监测设计方案。下阶段结合本工程实际进一步优化设计。

- 五、机电及金属结构

（一）水力机械

基本同意水力机械主要设备选型及布置方案。结合水库调度运行方式进一步复核有压输水系统水力过渡过程计算成果以及各类阀门、流量计及管道附件的配置。

（二）电气

1．基本同意用电设施的负荷统计成果以及拟定的用电负荷等级。

2．基本同意电源及电气主接线设计方案。

3．基本同意主要电气设备选型。大坝、管理区和输水管道闸阀室分别设1台160kVA、50kVA、30kVA变压器，配置相应的高、低压配电装置。应急备用电源设1台100千瓦柴油发电机。

4．基本同意闸门监控系统、视频监视系统；测量仪表、继电保护与自动装置按有关规程要求配置。

（三）金属结构

1．放水塔

（1）基本同意放水塔进口工作闸门的型式、布置及选用QP-800kN固定卷扬启闭机。

（2）基本同意放水塔进口检修闸门的型式、布置及选用QP-800kN固定卷扬启闭机。

（3）基本同意放水塔进口拦污栅的型式、布置及选用QP-50kN固定卷扬启闭机。

2．基本同意施工导流隧洞封堵闸门型式、布置及启吊方式。

（四）采暖通风与空气调节

基本同意采暖通风与空气调节的设计方案、主要设备选型及布置。

- 六、消防设计

基本同意消防总体设计方案、主要设备选型及布置。建议下阶段适当配置一定数量的灭火器箱。

- 七、施工组织设计

（一）施工导流

1．同意施工导流建筑物按5级设计，坝体施工导流洪水标准为枯水期5年一遇，临时度汛洪水标准为20年一遇。

2．基本同意坝体施工采用一次拦断河床枯水期隧洞导流方式。

3．基本同意导流隧洞及施工围堰的设计方案。

（二）基本同意主体工程施工方法和主要施工设备。

（三）基本同意工程施工总体布置方案。

（四）基本同意施工总进度安排，工程施工总工期为36个月。下阶段应进一步优化施工时段的安排，以确保坝体施工安全度汛。

- 八、建设征地与移民安置

（一）库区淹没影响范围及实物指标

1．同意水库淹没设计洪水标准及淹没处理范围。耕（园）地采用5年一遇洪水回水水面线及正常蓄水位加0.5米的外包线；居民迁移范围采用20年一遇洪水水面线及正常蓄水位加1.0米的外包线；林地、荒草地采用正常蓄水位确定淹没处理范围。

2．基本同意水库淹没影响实物指标调查成果。

（二）工程用地

基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标。工程永久占地308.27亩（其中耕地19.69亩），工程临时用地一期为922.97亩（其中耕地372.32亩）、二期为654.72亩（其中耕地314.37亩）。

（三）基本同意农村移民生产安置规划，生产安置采用一次性货币补偿的方式。

（四）基本同意淹没影响及工程征地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

- 九、环境保护设计

基本同意报告书提出的生态流量、饮用水水源地保护、陆生植物移植保护、渔业增殖、施工期环境保护等措施设计和环境保护监测计划内容。

- 十、水土保持设计

（一）基本同意水土流失防治分区。

（二）基本同意水土保持措施设计和水土保持监测设计。

- 十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生危害分析和措施设计。

- 十二、节能设计

（一）基本同意工程施工期和运行期的能耗分析。

（二）基本同意工程采取的主要节能降耗措施。

- 十三、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。成立隶属于贺州市水利局的大湾水库管理所负责水库的运行管理。管理机构岗位设置、人员编制、工程管理用房面积和管理设施配置基本合适。

（二）基本同意工程管理范围和保护范围、工程调度运用和管理运用原则。

- 十四、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。经审查，工程设计概算总投资为102833.81万元，静态投资97443.81万元，其中输水工程投资30687.22万元，水库淹没和征地移民投资暂为18772.00万元（以批复的征地移民初步设计投资为准），建设期融资利息5390.00万元。工程拟分两期建设，其中一期工程总投资为85499.18万元，二期工程总投资为17334.63万元。

- 十五、经济评价

（一）基本同意经济评价的依据、参数和主要成果。

（二）本项目国民经济内部收益率8.83%，大于社会折现率8%，经济净现值8836.30万元，项目在国民经济上基本可行。

附件：广西贺州市大湾水库工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2019年9月25日

附件

广西贺州市大湾水库工程初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 审定投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 合计 |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 60358.01 | 14707.62 | 75065.63 |
|  | 第一部分：建筑工程 | 31273.74 | 2338.73 | 33612.47 |
| 一 | 挡水工程 | 13467.70 |  | 13467.70 |
| 二 | 引水工程 | 11262.91 | 2304.17 | 13567.08 |
| 三 | 交通工程 | 5204.03 |  | 5204.03 |
| 四 | 房屋建筑工程 | 605.07 |  | 605.07 |
| 五 | 大坝安全监测系统 | 156.86 |  | 156.86 |
| 六 | 供电线路 | 94.00 |  | 94.00 |
| 七 | 水情测报系统 | 21.00 |  | 21.00 |
| 八 | 其他建筑工程 | 462.17 | 34.56 | 496.73 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 1697.54 | 225.54 | 1923.08 |
| 一 | 主阀设备 | 378.02 | 225.54 | 603.56 |
| 二 | 电气设备 | 152.38 |  | 152.38 |
| 三 | 水库监控系统 | 113.13 |  | 113.13 |
| 四 | 公用设备 | 1054.01 |  | 1054.01 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 8684.96 | 7951.97 | 16636.93 |
| 一 | 闸门设备 | 69.84 |  | 69.84 |
| 二 | 启闭设备 | 45.97 |  | 45.97 |
| 三 | 拦污设备 | 16.27 |  | 16.27 |
| 四 | 输水管道 | 8552.88 | 7951.97 | 16504.85 |
|  | 第四部分 临时工程 | 7058.50 | 1559.79 | 8618.29 |
| 一 | 导流工程 | 1768.87 | 286.03 | 2054.90 |
| 二 | 施工交通工程 | 2705.46 | 666.80 | 3372.26 |
| 三 | 施工供电工程 | 131.00 |  | 131.00 |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 1098.32 | 271.75 | 1370.07 |
| 五 | 其他临时工程 | 1354.85 | 335.21 | 1690.06 |
|  | 第五部分 独立费用 | 8769.08 | 1931.22 | 10700.30 |
| 一 | 建设管理费 | 2417.28 | 672.92 | 3090.20 |
| 1 | 项目建设管理费 | 1191.03 | 302.25 | 1493.28 |
| 2 | 工程建设监理费 | 1147.61 | 351.75 | 1499.36 |
| 3 | 前期工作咨询服务费 | 12.71 | 5.19 | 17.90 |
| 4 | 项目技术经济评审费 | 65.93 | 13.73 | 79.66 |
| 三 | 生产准备费 | 312.91 | 77.53 | 390.44 |
| 四 | 科研勘察设计费 | 4846.46 | 971.25 | 5817.71 |
| 1 | 科研试验费 | 232.58 |  | 232.58 |
| 2 | 前期工作费 | 1204.24 | 292.29 | 1496.53 |
| 3 | 勘测设计费 | 3409.64 | 678.96 | 4088.60 |
| 五 | 其他 | 1192.43 | 209.52 | 1401.95 |
| 1 | 工程保险费 | 219.22 | 54.34 | 273.56 |
| 2 | 招标业务费 | 49.91 | 31.59 | 81.50 |
| 3 | 工程竣工验收抽检费 | 93.03 | 23.02 | 116.05 |
| 4 | 工程平行检测费 | 186.07 | 46.04 | 232.11 |
| 5 | 建筑工程意外伤害保险费 | 139.55 | 34.53 | 174.08 |
| 6 | 水库蓄水安全鉴定费 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| 7 | 水利工程确权划界费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 8 | 水资源论证费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 9 | 地质灾害和压矿评估费 | 43.07 |  | 43.07 |
| 10 | 土地调整及临时用地复垦方案编制费 | 45.68 |  | 45.68 |
| 11 | 项目用地勘测定界费 | 73.20 |  | 73.20 |
| 12 | 文物勘察费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 工程防洪影响评价 | 29.00 |  | 29.00 |
| 14 | 社会稳定风险分析 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 大湾水库规划专题论证 | 34.00 |  | 34.00 |
| 16 | 工程使用林地可研报告编制费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 《贺州市供水水源规划（修编）报告》编制费 | 45.70 |  | 45.70 |
| 18 | 水保、环评、征地规划专项报告编制费 |  |  |  |
|  | 第六部分 基本预备费 | 2874.19 | 700.36 | 3574.55 |
|  | 静态总投资 | 60358.01 | 14707.62 | 75065.63 |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 19478.88 | 2284.01 | 21762.89 |
| 一 | 工程建设用地和水库淹没征地移民补偿费（暂列，以征地移民批复为准） | 17217.10 | 1654.90 | 18872.00 |
| 二 | 水土保持工程 | 1225.63 | 441.78 | 1667.41 |
| 三 | 环境保护工程 | 1036.15 | 187.33 | 1223.48 |
| Ⅲ | 输水管道下穿益湛铁路工程 | 615.29 |  | 615.29 |
| Ⅳ | 工程投资总计 | 85499.18 | 17334.63 | 102833.81 |
|  | 静态总投资 | 80452.18 | 16991.63 | 97443.81 |
|  | 建设期融资利息 | 5047.00 | 343.00 | 5390.00 |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区发展改革委、自治区财政厅，贺州市发展改革委、贺州市财政局，广西梧州水利电力设计院、厅行政审批处、技术中心、建设处、运管处、水利工程与河道管理中心、水利工程建设管理中心。

广西壮族自治区水利厅办公室              2019年9月26日印发