广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件

桂水审批〔2024〕114号

自治区水利厅关于所略二级水电站压力前池

重建工程初步设计的批复

广西新电力投资集团巴马供电有限公司：

你公司报来《关于申请所略二级水电站压力前池重建工程初步设计报告审批的函》收悉（项目代码为：2207-451227-04-01-622538），根据广西水利技术中心出具的技术审查意见，经研究，现批复如下。

一、项目建设的必要性

所略二级水电站是所略水库梯级水电站的第二级水电站，位于巴马县西部巴马镇坡腾村那么屯附近，距离县城15公里。2021年12月24日凌晨，巴马县所略水库二级水电站压力前池下方山体发生滑坡，造成前池开裂，前池及上游渠道内的蓄水迅速下泄，加剧了滑坡的扩展，造成该前池全部毁坏，所略水库二级水电站、三级水电站、四级水电站及供水工程停止运行；前池东侧压力管上方道路毁坏中断。为了恢复所略二级、三级、四级水电站恢复发电以及巴马县县城集中供水，重建所略二级水电站压力前池是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水计算成果。工程20年一遇设计洪峰流量为6.5立方米每秒，50年一遇校核洪水洪峰流量为7.8立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水计算方法及成果。

（三）基本同意溢洪道出口处设计洪水成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建工程场址地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为VI度。

（二）基本同意工程区各岩土层物理力学性质评价。

（三）基本同意压力前池、溢洪道、压力钢管工程地质评价。地基大多为强风化泥质粉砂岩、粉砂质泥岩夹页岩，工程地质性质较好，具有较好承载力，可采用天然地基；压力钢管局部填土较厚，填土松散承载力低，压缩性较大，不能做持力层。

（四）基本同意边坡稳定性评价。场地西侧压力前池地段、东侧原滑坡地段局部形成人工开挖边坡，最大坡高约为60米，各边坡现状较稳定，但在雨水冲刷浸泡下，有失稳可能。场地填方区主要位于东侧原滑坡地段的下部，填土最厚超30米，对开挖高边坡及填方边坡需进行支护护坡处理。

（五）项目所需天然建筑材料砂石料可外购解决。

四、工程任务和规模

（一）同意重建压力前池工程任务是为恢复所略二级、三级、四级水电站发电以及巴马瑶族自治县县城集中供水。

（二）同意工程设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

（三）基本同意前池运行调度方案。

（四）基本同意工程实施影响分析及处理方案。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．所略二级水电站装机容量为2×2500kW，工程等别为Ⅴ等，同意压力前池主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意各建筑物按地震基本烈度设防。

（二）工程选址及选线

1．原则同意压力前池在P2滑坡体处理后的平台位置处重建，需落实滑坡体处理。

2．基本同意溢洪道在压力前池上游布置。

3．基本同意压力钢管沿着原引水渠内侧布置。

（三）建筑物选型

1．基本同意压力前池采用钢筋混凝土整体式，下阶段优化前池和取水口的平面布置。

2．原则同意溢洪道采用钢筋混凝土整体式，下阶段完善溢洪道和前池的抗裂设计。

3．基本同意压力钢管内侧边坡护坡采用仰斜式挡墙的结构型式。

（四）工程总布置

基本同意工程总布置。压力前池由连接段，渐变段，池身段和进水塔组成；溢洪道布置在压力前池左侧，为正槽开敞式溢洪道，由控制段、泄槽段、消能段组成，总长121.82米；压力钢管总长236.15米，直径为1.4米。

（五）前池设计

基本同意压力前池设计方案。

压力前池连接段与原引水渠相连接，长8.18米，宽3米，底板高程为528.48米，连接段末端设拦污栅1扇。渐变段长28.2米，宽3～15米，底板高程为528.48～527.40米。池身段长40米，宽15米，池身段前30米长底板高程为527.40米，后10米长为进水室，进水室底板高程为524.40米。进水室后设取水塔，塔身平面尺寸为5×7米，塔内设拦污栅和工作闸门各一扇，孔口尺寸均为2×2米，闸底高程为524.40米。下阶段优化前池结构缝的布置，进一步复核前池侧墙顶高程及取水塔工作平台高程。

（六）溢洪道设计

基本同意溢洪道设计方案。溢洪道控制段布置在压力前池的渐变段左侧，长16.6米，宽8～2米，溢流堰采用WES实用堰，堰顶高程530.60米；泄槽段采用矩形断面，长90.2米，宽2米，采用阶梯式底板；消能段长15.02米，宽2米，消能段前5米长设置消力池，消力池底板高程为485.50米，消力池末端设尾坎，尾坎高程为486.50米，消力池后设10.02米长泄槽与下游河道相连。下阶段进一步优化泄槽段的结构型式及横缝设计，完善防空蚀设计。

（七）压力钢管设计

基本同意全段采用明管布置，压力钢管直径1.4米。

（八）道路设计

基本同意恢复前池至原碎石路段的道路，采用C20混凝土路面，靠近前池侧内侧布设防撞栏杆。

（九）边坡设计

下阶段完善边坡设计。

六、机电及金属结构

（一）电气

基本同意工程的电气设计方案。

（二）金属结构

1．基本同意进口拦污栅布置，采用手拉葫芦操作启闭。

2．基本同意进口工作闸门布置，闸门采用平面定轮钢闸门，采用手电两用螺杆式启闭机操作启闭。

3．基本同意金属结构防腐设计。

七、施工组织设计

（一）同意工程施工条件的评价意见。

（二）基本同意施工导流设计。

（三）基本同意主体工程施工方法。

（四）基本同意施工总布置及场内外交通布置设计。

（五）基本同意施工进度安排，总工期为3个月。

八、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程占地范围。永久征地合计16.46亩，均为林地，其中压力前池永久征地11.79亩，溢洪道永久征地2.17亩，压力钢管永久征地2.5亩。

（二）工程不涉及搬迁人口。

（三）基本同意建设征地投资依据、税费标准及成果。

九、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持设计方案。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意对本工程施工期和运行期劳动安全与工业卫生主要危害分析；提出的主要防范措施基本可行。

十一、节能设计

基本同意节能设计方案及采取的节能措施。

十二、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《河池市建设工程造价信息》2024年第二季度价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1272万元。

附件：所略二级水电站压力前池重建工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2024年10月21日

（此件公开发布）

附件

所略二级水电站压力前池重建工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1115.78 | 1046.21 | -69.57 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 790.81 | 586.75 | -204.06 |  |
| 一 | 前池工程 | 270.58 | 246.00 | -24.58 |  |
| 二 | 溢洪道工程 | 105.11 | 96.58 | -8.53 |  |
| 三 | 压力钢管工程 | 407.28 | 238.37 | -168.91 |  |
| 四 | 其他建筑工程 | 7.83 | 5.81 | -2.02 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 34.79 | 34.84 | 0.05 |  |
| 一 | 电气一次工程 | 32.21 | 32.26 | 0.05 |  |
| 二 | 电气二次工程 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备及安装工程 | 37.37 | 181.21 | 143.84 |  |
| 一 | 进水口工程 | 23.57 | 23.78 | 0.21 |  |
| 二 | 前池入口段回转式清污机工程 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |  |
| 三 | 压力钢管工程 | 0.00 | 143.63 | 143.63 |  |
|  | 第四部分：临时工程 | 23.44 | 21.93 | -1.51 |  |
| 一 | 施工仓库 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |  |
| 二 | 办公生活及文化福利建筑 | 12.49 | 11.59 | -0.9 |  |
| 三 | 其他临时工程 | 8.45 | 7.84 | -0.61 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 176.24 | 171.66 | -4.58 |  |
| 一 | 建设管理费 | 53.77 | 50.38 | -3.39 |  |
| 二 | 科研勘察设计费 | 104.43 | 104.43 | 0.00 |  |
| 三 | 其他 | 18.04 | 16.85 | -1.19 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 1062.65 | 1046.21 | -16.44 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 53.13 | 49.82 | -3.31 |  |
|  | 基本预备费 | 53.13 | 49.82 | -3.31 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1115.78 | 1046.21 | -69.57 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 215.19 | 215.19 | 0.00 |  |
| 一 | 征地移民补偿 | 210.39 | 210.39 | 0.00 |  |
| 二 | 水土保持工程 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |  |
| 三 | 环境保护工程 | 000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1341.57 | 1272.00 | -69.57 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1341.57 | 1272.00 | -69.57 |  |

抄送：河池市水利局，巴马瑶族自治县水利局，中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司。

广西壮族自治区水利厅办公室            2024年10月22日印发