桂水审批〔2024〕119号

自治区水利厅关于来宾富乔环保新能源有限公司生物质焚烧发电项目取水许可的批复

来宾富乔环保新能源有限公司：

你公司报来来宾富乔环保新能源有限公司生物质焚烧发电项目（项目代码：2018-451309-44-02-001109）取水许可申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》等相关规定，现提出取水许可批复意见如下。

一、来宾富乔环保新能源有限公司生物质焚烧发电项目位于来宾市兴宾区迁江华侨工业园内，工程装机规模为30MW，已建成1×130t/h高温高压循环流化床生物质焚烧锅炉、1×30MW抽凝式汽轮机机组（预留供热接口）、1×30MW湿冷发电机及其他生产设施和辅助系统，设计年发电利用小时数为8000h，主要产品为电能，年发电量为2.4亿kW·h，为再生新能源发电项目，项目建设符合国家产业政策和地方相关规划。

二、项目属于已建项目，取水主要为运行期工业用水，原水经2×DN200输水管道送至厂区净水处理站，经处理后通过配水管网输送至各生产车间各用水环节，主要是循环冷却用水。取水水源为清水河地表水，取水口位于来宾市兴宾区迁江镇迁江华侨农场四队以东1.3km的清水河左岸，清水河入红水河河口上游23.1km，地理位置为东经108°58′02″，北纬23°32′53″，项目生产年取水总量为104.94万m3。生活用水采用迁江工业园区市政自来水，生活取水量为0.94万m3。取水保证率95%。待迁江华侨工业园区工业供水系统建成后，项目运行期生产用水应根据园区规划要求统一调度管理。

三、项目所在清水河取水口断面多年平均流量为101m3/s、P=95%特枯水平年年平均流量为63.63m3/s，P=95%最枯月平均流量为13.13m3/s。项目最大取水流量为0.041m3/s，取水断面95%日保证率来水量为16.24m3/s，扣除生态流量10.1m3/s、规划水平年生活、农业用水量1.11m3/s后的可供水量为5.03m3/s，能够满足项目最大取水0.041m3/s要求。项目取水口涉及清水河兴宾迁江工业、农业用水区，现状年水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ～Ⅲ类水质标准。取水口岸坡较为稳定，河床基本无泥沙淤积，取水口地质条件良好，对相关各方无重大影响，设置基本合理。取水口、水量、水质均可满足项目取水要求。项目用水符合兴宾区用水总量控制等水资源刚性约束控制指标要求，取用水合理，同意该项目年取水量104.94万m3。

四、项目年平均单位发电量取水量指标为4.41m3/（MW·h），职工生活用水量指标189.4L/（人·d），均满足国家和自治区用水定额地方标准要求。项目机组重复利用率98.05%，满足国家电力行业标准《火力发电厂节水导则》（DL/T783-2018）要求。本项目为已建工程，现状用水合理。项目运行禁止采用国家明令禁止或淘汰的用水设备及工艺，应积极创建节水型企业，开展再生水、雨水等非传统水源利用。

五、项目现已安装取水在线计量（水资源在线监控系统），请你单位根据《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T24789-2022）管理规定，加强运维管理，确保计量器具正常运行。同时需完善三级用水计量设施，用水单位水计量器具配备率应达到“用水单位100%、次级用水单位≥95%、主要用水设备（用水系统）≥85%”的要求。

六、特殊情况下，你单位应当服从自治区及当地水行政主管部门依法做出的取水限制决定。

七、请根据《自治区水利厅关于印发广西取水工程或者设施验收办法的通知》（桂水规范〔2019〕6号）的要求，将取水工程或者设施验收申请函、取水工程或者设施的自查报告（包括取水工程的建设和试运行情况、取水计量设施安装运行情况、计量设施认证及检定或核准情况、取用水记录、节水设施的建设和运行情况、运行期间的取水水质监测结果）等相关材料报送我厅，经验收合格核发取水许可证后方可正式取水。工程取水后按规定缴纳水资源费（税）。

八、《自治区水利厅关于来宾富乔环保新能源有限公司生物质焚烧发电项目取水许可的批复》（桂水审批〔2021〕第87号）自本文发布之日起废止。

九、本项目的取水许可申请书批准编号为：（桂）申字〔2024〕第00008号。

十、取水事项有较大变更的，建设单位应当重新进行建设项目水资源论证，并重新申请取水许可。

广西壮族自治区水利厅

2024年11月1日

（此件公开发布）

抄送：来宾市水利局，兴宾区水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室 2024年11月4日印发