桂水审批〔2024〕136号

自治区水利厅关于广西龙胜源胜水力发电

有限公司广西桂林抽水蓄能电站取水许可的批复

广西龙胜源胜水力发电有限公司：

你公司报来广西龙胜源胜水力发电有限公司广西桂林抽水蓄能电站项目（项目代码：2310-450000-04-01-461281）取水许可申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》等相关规定，现提出取水许可批复意见如下。

一、广西桂林抽水蓄能电站项目位于位于桂林市龙胜各族自治县龙胜镇内，其中上水库位于龙胜镇上孟村大平塘平寨河右侧支流，为小（一）水库，集水面积0.53km2，正常蓄水位1268m，正常蓄水位以下库容626万m3；下水库位于龙胜镇岭田村的平寨河上，为中型水库，集水面积99.2km2，正常蓄水位521m，正常蓄水位以下库容1040万m3。电站装机容量1600MW，装机4台，单机容量400MW，年利用小时数1192h，项目设计年发电量19.07亿kW·h。项目建设符合国家产业政策和地方相关规划要求。

二、基本同意项目取水方案

项目属于新建项目，含施工期、蓄水期和运行期取水。

（一）施工期：施工期取水为生活用水和生产用水，生产用水主要包括砂石料加工系统及混凝土拌合系统等用水。施工期取水在上、下水库各设1套供水系统，共用1个取水点。施工期取水点位于下水库坝址上游，东经109°57'1"，北纬25°40'44"。施工期取水总量512.24万m3，其中生产取水量413.73万m3，生活取水量94.81万m3。项目施工期生产用水保证率为90%，生活用水保证率为95%。

（二）蓄水期和运行期：项目属日调节抽水蓄能电站，发电时水量从上水库转入下水库，抽水时水量从下水库转入上水库。水库取水水源为上、下水库所在的平寨河右侧支流和平寨河，其中上水库坝址位于东经109°58'38''，北纬25°41'01''，下水库坝址位于东经109°57'09''，北纬25°41'12''。生活用水取水地点为平寨河右侧支沟，位于东经109°58'18''，北纬25°40'18''。项目蓄水期总取水量1132万m3，项目运行期年取水（补水）总量162.82万m3，其中项目生产年取水（补水）量159.92万m3，生活用水年取水量2.9万m3。项目运行期补水保证率为95%，运行期生活用水保证率为95%。

三、施工期取水点90%保证率下年可供水量为638.1万m3，满足施工期取水需求；蓄水期上、下水库95%代表年年径流量分别为34.2万m3、4276万m3，上、下水库总蓄水量1132万m3，包括输水道首次充蓄水量25万m3，满足全部机组投产用水需求；运行期上、下水库年均补水量159.92万m3，生态流量1898万m3，上下水库总来水量扣除生态用水及其他用水户下放水量后可满足电站运行期补水要求。取水口现状年水质为Ⅲ类水质标准。取水口地质条件良好，设置合理。项目取水口、水量、水质均满足项目取水要求。项目取水符合水功能区划和龙胜县用水总量控制等水资源刚性约束控制指标要求，取用水合理，同意该项目施工期取水总量512.24万m3，蓄水期总取水量1132万m3，运行期年取水（补水）总量162.82万m3。

四、项目耗电量与发电量之比1.36，拌混凝土用水指标、施工人员和电站工作人员生活用水指标均满足国家和自治区用水定额地方标准要求。项目运行禁止采用国家明令禁止或淘汰的用水设备及工艺，严格执行用水统计制度，选用节水器具，建立用水管理制度、节水“三同时”、“四到位”管理制度。

五、上水库通过环库排水沟下放生态流量，下水库坝体内埋设生态流量孔。施工期、蓄水期及运行期按项目水资源论证报告书要求下泄生态流量，如有多余水量，则通过放水管下放至下游河道。对受影响的拉秀水电站、杨家桥水电站采取一次性补偿或复（改）建等处理方式。项目取水对水资源、水生态及周边取用水户影响较小。

六、项目建设时，请按照《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）规定，在生态流量下放口配备计量设施，严格下泄流量监测，确保下泄流量满足要求。

七、特殊情况下，你单位应当服从自治区及当地水行政主管部门依法做出的取水限制决定。

八、请根据《自治区水利厅关于印发广西取水工程或者设施验收办法的通知》（桂水规范〔2019〕6号）要求，将取水工程或者设施验收申请函、取水工程或者设施的自查报告（包括取水工程的建设和试运行情况、取水计量设施安装运行情况、计量设施认证及检定或核准情况、取用水记录、节水设施的建设和试运行情况、试运行期间的取水水质监测结果）等相关材料报送我厅，经验收合格核发取水许可证后方可正式取水。

九、本项目的取水许可申请书批准编号为：（桂）申字〔2024〕第00009号。

十、取水事项有较大变更的，建设单位应当重新进行建设项目水资源论证，并重新申请取水许可。

广西壮族自治区水利厅

2024年11月13日

（此件公开发布）

抄送：桂林市水利局，龙胜各族自治县水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室 2024年11月14日印发