广西管道型取水在线计量监测站建设

工作技术指南

（试行）

广西壮族自治区水资源管理服务中心

2021年5月

前  言

取用水计量监测是水资源管理的一项重要的基础性工作，是强化水资源刚性约束的必要手段，也是促进节约用水、提高水资源利用效率的关键措施，它可为判断取用水户是否按规定取用水、水资源费或者水费计缴、区域用水总量和用水效率核算等方面提供重要的直接的数据依据。

《中华人民共和国水法》第四十九条规定“用水应当计量，并按照批准的用水计划用水。用水实行计量收费和定额累进加价制度。”《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）第四十三条规定“取水单位或者个人应当依照国家技术标准安装计量设施，保证计量设施正常运行，并按照规定填报取水统计报表”；第五十三条第一款规定“未安装计量设施的，责令限期安装，并按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费，处5000元以上2万元以下罚款;情节严重的，吊销取水许可证。”第五十三条第二款规定“计量设施不合格或者运行不正常的，责令限期更换或者修复;逾期不更换或者不修复的，按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费，可以处1万元以下罚款;情节严重的，吊销取水许可证。”

国家发改委、水利部印发的《国家节水行动方案》提出：“对全国规模以上工业企业用水情况进行统计监测。 ……，到2020年，建立国家、省、市三级重点监控用水单位名录。到2022年，将年用水量50万立方米以上的工业和服务业用水单位全部纳入重点监控用水单位名录。”水利部、国家发展改革委印发的《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》（水资源〔2016〕379号）提出：“加强重点用水单位监督管理。建立健全国家、省、市级重点监控用水单位名录，强化取用水计量监控，完善取用水统计和核查体系，建立健全用水统计台账。对重点用水单位的主要用水设备、工艺和水消耗情况及用水效率等进行监控管理。引导重点用水单位建立健全节水管理制度，实施节水技术改造，提高其内部节水管理水平。”水利部、国家发展改革委、财政部印发的《关于水资源有偿使用制度改革的意见》（水资源〔2018〕60号）提出“加快推进国家水资源监控能力建设项目，力争在2018年年底前对年取水50万立方米以上的工业取水户、100万立方米以上的公共供水取水户和大型灌区及部分中型灌区渠首实现在线监控。加快推进省市县水资源监控能力建设，实现信息共享、互联互通和业务协同。”为此，水利部在全国实施了“国家水资源监控能力建设项目”，建成了一批取用水在线计量监测站，基本建成了覆盖规模以上工业、生活取水户、重点农业灌区的取水监控体系。广西依托国家水资源监控能力建设项目，共建成2174个取用水在线计量监测站，基本覆盖了规模以上工业、生活取水户和重点农业灌区取用水户，但是，还存在规模以下的取水口数量巨大且计量率低、在线计量未完全按取水用途精准区分、监测准确度不高或者不稳定、在线计量监测接入不规范等方面的问题，再加上国家水资源监控能力建设项目已实施完毕，日后新增的取用水户，需由取用水单位自行建设在线计量设施，并统一接入已建成的广西水资源信息管理系统实行在线管理。

为指导我区取用水在线计量监测站建设工作，规范建设技术标准与接入流程，提高监测覆盖率，完善管理流程，有效提升水资源现代化治理能力，制定本指南。本指南主要遵循国家水资源监控能力建设项目标准（SZY201-2016~SZY206-2016），针对建设中主要涉及的管道型取用水在线计量监测站，重点在建设总体要求、计量器具选型及安装、接入流程、管理要点及应用维护等方面给出基本的技术指引，其中涉及到的计量、监控、电气、通信等方面的详细技术规定，请查询并严格执行其规定。

本指南编制得到水利部水资源管理中心、广西水电勘测设计研究院有限责任公司、广西计量检测研究院及各市水利局的大力支持，在此一并表示衷心的感谢！

本指南主要编写人员：韦河山、陈锦云、黄文浦、袁小琴、郑孝庆、董建凡、廖春明、黄惠佳、彭卓南。

## 目  录

1 概述	1

2 监测站建设总体要求	2

2.1基本条件	2

2.2典型结构	2

2.3监测功能要求	3

2.4信息传输要求	4

2.5安全防护要求	5

3 监测站典型设计	7

3.1设备典型配置	7

3.2流量计选型	9

3.3监测站电源系统设计	15

3.4监测站防雷接地系统设计	16

3.5监测站土建设计	16

4监测站建设接入流程	18

4.1现场勘察	18

4.2施工设计	18

4.3安装调试	19

4.4接入省平台	21

4.5站点试运行	22

4.6 验收	23

4.7职责分工	23

5建设质量管理要点	25

5.1建设前期质量管理要点	25

5.2建设期质量管理要点	25

5.3试运行管理要点	26

5.4验收要点	26

6监测站应用与运行维护	28

附表1：现场勘察记录表	29

附表2：安装调试记录表	30

附表3：安装阶段验收表	31

附表4：一站一册资料清单	34

附件5：申请接入文件参考格式	38

# 1 概述

# 为指导我区取用水在线计量监测站建设工作，规范建设技术标准与接入流程，提高监测覆盖率，完善管理流程，有效提升水资源现代化治理能力，制定本指南，旨在为取用水在线计量监测站建设设备选型、安装、接入以及管理维护等方面给出工作技术指引。

# 本指南所指取水在线计量监测站是指在取用水单位一定地点（或断面）遵循有关标准对指定的水要素（如流量、流速等）进行系统、规范的监测以获取取用水单位取水状况信息而设立的观测场所。除了特别注明外，本文所称“监测站”均指管道型取用水在线计量监测站。

# 本指南主要遵循以下标准：《水文普通测量规范》（SL58-2014 ）、《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276-2018）、《水利系统通信运行规程》（SL306-2004）、《水利系统通信业务导则》（SL292-2004）、《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）、《水资源监控设备基本技术要求》（SL426-2008）、《水资源监控管理系统数据传输规约》（SL427-2008 ）、《水资源监测要素》（SZY201-2016）、《监测站点建设技术导则》（SZY202-2016）、《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2016）、《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）、《水资源监测设备质量检验》（SZY205-2016）、《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）、《运行维护》（SZY505-2019）、《超声流量计》（JJG 1030-2007）、《电磁流量计》（JJG 1030-2007）。

# 本指南主要内容为监测站建设总体要求、典型设计、建设接入流程、质量管理要点及运行维护等。

# 2 监测站建设总体要求

# 2.1基本条件

# 监测站选用的仪器设备除应具有产品合格证外，还应具备以下条件：

# ①工业产品生产许可证；

# ②制造计量器具许可证（CMC认证）；

# ③进口产品应提交国家认可的检测机构所出具的型式检测报告；

# ④遥测终端机（RTU）应具有水利部水文仪器和岩土工程仪器质检中心出具的,通过《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）和《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2016）符合性检测报告。

# 2.2 典型结构

# 监测站系统结构由流量计、遥测终端机（RTU）、电源和通信单元组成。流量计传感器测出管道流量后将数据传输至遥测终端机（RTU），遥测终端机（RTU）完成流量、测站运行状态信息等数据采集后，将取得的数据经过预处理后存入存储器，经过无线GPRS通信模块把数据发送至后方数据采集平台，从而完成数据上传。典型结构见下图1：

# 图1 监测站结构图

# 2.3监测功能要求

# 监测站应具有下列功能：

# （1）具备流量、水位、流速、闸位、功率等相关信息自动连续监测功能，并能自动统计流量信息；

# （2）监测站可采用定时自报或召测报信方式；

# （3）具备现地和远程参数配置功能，包括监测频度、时段和工作方式、本站站号、主备信道修改等；

# （4）具备多路通信和主备通道自动切换功能；

# （5）具备实时数据计算和处理功能；

# （6）本地存储容量保证存储测量数据1年以上；

# （7）具有设备（包括：市电断电监测、蓄电池电压监视、门磁开关监测）故障检测等功能，特殊区域的监测站数据传输应具备加密功能。

# 2.4信息传输要求

# （1）信息传输路由

# 监测站数据信息传输传送至自治区分中心接收平台（省平台），再由自治区分中心汇聚交换至水利部接收平台。

# （2）通信方式

# 监测站与自治区分中心接收平台的信息传输优先采用无线公共通讯（GPRS/CDMA/3G/4G）网，无线公共通讯网不能覆盖的地区或有特殊要求的站点可选用北斗卫星、超短波等其他通讯方式。

# （3）信息采集与传输频度

# 信息最高采集频度为：水位、流量参数5分钟采集1次，应根据需求选择采集频度；监测数据可根据调度和管理需求选择1、2、4、12、24小时等不同频次向中心站发送。

# （4）通信规约

# 监测站建设选用的仪器设备应满足SZY203-2016规范要求，其数据采集传输规约应符合SZY206-2016的全部功能项要求，数据采集传输终端设备应执行SZY205-2016规定。

# 2.5安全防护要求

# 2.5.1防雷要求

# 电源防雷

# 监测站如采用交流电供电时，在电源线上应加电源防雷器和隔离变压器，电源防雷器应可靠接地，接地电阻应不大于5Ω。

# 信号防雷

# 为保证流量计传感器信号电缆不受雷电影响，所有传感器至监测终端的信号电缆一律采用穿管埋设，电缆护管用DN15镀锌钢管铺设（一端接地），利用法拉第屏蔽效应将传感器数据电缆受雷电的影响降至最小。此外在传感器信号接入端应加信号避雷器，信号避雷器应可靠接地，接地电阻应不大于5Ω。

# （3）天线防雷

# 超短波天线在室外高处，天线应在避雷针的保护角内，同时天线电缆应配备同轴避雷器加以保护，避雷针和同轴避雷器应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

# 2.5.2防腐要求

# 在沿海、化工厂和水处理间附近的监测站设备要注意防止腐蚀物质的侵蚀，尽量远离腐蚀源。

# 设备机箱材料和设计要符合防腐蚀的指标，端口采用密封插件。

# 接线要有保护和密封措施，裸露的焊接点应采用套管密封或涂抹防腐密封脂。

# 2.5.3其他安全防护要求

# 监测站的设计、安装要注意防破坏，这里的破坏是指小动物的侵入，人员的非法进入。应因地制宜，加强设备设施的安全防护措施。

# 对于防止小动物的侵入，站房、设备和机箱要做好密封，端口采用密封插件，无法做到密封的设备，要定期清扫，防止影响设备正常工作。

# 对于防止人员的非法进入，监测站或设备机箱要设置防止非法进入功能，当检测到有非法进入时，可发出告警。

# 3 监测站典型设计

# 本指南以国家水资源监控能力建设项目监测站的典型设计为例，介绍监测站设备配置、流量计选型、电源系统设计、防雷接地系统设计及土建设计等要求，取水户在实际建设中应结合自身建设任务要求、建设目标及单位实际情况进行参考。

# 3.1设备典型配置

# 完整的监测站设备一般应包括以下配置：

# 流量计：如电磁流量计、超声波流量计、电子远传水表等，一般由传感器（俗称“探头”）及数据处理显示设备（俗称“表头”）组成；

# 遥测终端机（RTU）、通信模块（DTU），市面上部分RTU产品将DTU功能集成整合；

# 供电系统，如市电电源、太阳能充电板、蓄电池及与其匹配的电源接入或者充放电控制器等；

# 防护系统，如电源防雷、信号防雷、接地系统等；

# 设备箱及支架等。

具有特殊安保要求的站点还可增加视频监控设备，监测站设备配置及主要技术要求见下表1：

表1  监测站设备配置及技术要求表

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 套 | 1 | 根据现场情况，选择合适的流量计类型。 |  |
| 2 | 遥测 终端（RTU） | 套 | 1 | 可采集电磁流量、超声波流量、水位（浮子、雷达等）、图片、人工置数、蓄电池电压、开关量等遥测参数； 支持接入GPRS/GSM等多种通讯设备； 工作方式：随机增量加报、限时增量加报、定时自报、召测方式，具有信息发送失败自动补发功能； 可通过GPRS方式远程修改定时报间隔、水位加报门限、水位基值、通信端口、IP地址等参数；可通过GPRS方式提取RTU存储的历史数据；具有万年历时钟，能响应中心校时命令； 固态存储：存储容量不低于8M，可存储3年以上数据； 值守电流：小于1mA，工作电流：小于10 mA； 平均无故障时间MTBF：≥30000h； |  |
| 3 | 通信模块 | 套 | 1 | 支持GPRS/GSM通信； 具有GPRS和短信的一站多发能力，多个中心通道独立工作，互不影响。 | 通信模块所需通讯卡/物联卡，由取水户自行购置、使用缴费 |
| 4 | 供电设备 | 套 | 1 | 应以自主电源为主，尽量避免使用市电直接供电，结合安装条件，可选用市电/太阳能双电源供电或单太阳能电源供电（太阳能供电系统由蓄电池、太阳能板、充电控制器等组成），当采用双电源供电时，配置开关电源。 | 太阳能板、蓄电池的容量要根据传感器数量、设备功耗、工作方式计算后合理配置，要求至少能保证失去外电时监测站能正常工作30天 |
| 5 | 防雷器 | 项 | 1 | 信号防雷器，电源防雷器、天线避雷器。 |  |
| 6 | 接地网 | 项 | 1 | 自制，要求接地电阻应不大于10(。 |  |
| 7 | 机箱 | 个 | 1 | 不锈钢材质，具体规格尺寸根据机箱内设备数量大小而定。室内安装的，外壳防护等级应不低于IP54；室外安装的，外壳防护等级应不低于IP55。 |  |
| 8 | 安装辅材 | 项 | 1 | 含PVC管、镀锌钢管、设备支架、螺钉等，管线的敷设应满足《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）的规定。 |  |
| 9 | 电缆 | 项 | 1 | 交流电缆、直流电缆、信号电缆 |  |

# 3.2流量计选型

# 目前管道型监测站主要流量监测设备有电磁流量计、超声波流量计、电子远传水表等。

# 3.2.1流量计类型

# （1）电磁流量计

# 电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的流量计，设备选型应注意下列事项：

# ①根据被测介质的性质，确定是否采用电磁流量计（电磁流量计只能测量导电液体流量，气体、油类和绝大多数有机物液体不在一般导电液体之列）；

# ②根据被测介质的性质，确定电极材料；

# ③根据被测介质温度确定采用内衬材料（橡胶内衬耐温不得超过80°C，四氟内衬耐温150°C，瞬间可耐180°C）；

# ④根据被测介质压力，选择表体法兰规格。

# （2）超声波流量计

# 超声波流量计是通过检测流体流动对超声束（或超声脉冲）的作用以测量流量的流量计。

# 超声波流量计分时差法和多普勒法两种，流量计按换能器安装方式可分为插入式和外夹式两种形式。超声波流量计根据换能器的数目不同，分为单声道、双声道和多声道流量计。

# 超声波流量计选型应根据管道材质、管壁厚度及管径、直管段长度、是否含有杂质、气泡以及流体温度来确定，应注意以下事项：

# ①多普勒式超声波流量计对被测介质要求比较苛刻，应具有一定的杂质含量；

# ②时差法超声波流量计主要用来测量洁净的流体流量，也可以测量杂质含量不高（杂质含量小于10g/L，粒径小于1mm）的均匀流体；

# ③外夹式超声波流量计限用于金属材质管道、无内衬、无锈蚀的场合，因衬里（或锈层）与内管壁剥离其夹层可能夹有气体会严重衰减超声波信号，内壁锈蚀严重的管道可能改变超声波传播路径。由于外夹式超声波流量计的换能器与管壁间的耦合剂易受环境影响，不能保证长期稳定工作。

# ④插入式超声波流量计不受管道材质、衬里的限制，适用范围较广。

# （3）电子远传水表

# 电子远传水表是冷水水表加装水流量信号的机电转换和信号处理单元组成，加装的电子装置不应妨碍机械指示装置的读数，具有数据处理和信息存储及远程传输等功能，可实现远程抄表，适用于较小口径供水管道的水量计量。电子远传水表主要用于地下水取水场合，设备选型应注意以下事项：

# ①水表的选用需首先考虑水表的工作环境：如水温、工作压力、计量范围及水质情况等，然后按通过水表的设计流量，以产生水表压力损失接近和不超过规定值确定水表口径。

# ②一般情况下，公称直径不大于DN50时，应采用旋翼式水表；公称直径大于DN50时，应采用螺翼式水表；量程比大于1000时应采用复式水表，室内设计中应优先采用湿式水表。

# ③当用水均匀时，应按设计秒流量不超过水表的常用流量来决定水表的公称直径，当有消防流量到时候需要进行流量校准，保证其总流量不超过水表的最大流量限制。

# 3.2.2选型要点

# 流量计选型除上述注意事项还应考虑以下因素：

# （1）测量精度

# 电磁流量计测量精度可达±0.5%；

# 超声波流量计精度可达±（1-1.5）%；

# 冷水表流量测量精度可达±2%。

# （2）管道直径与测量范围

# 电磁流量计适用于管径小于2000mm管道；

# 超声波流量计适用管径范围较广，最大可达5000mm；

# 冷水表适用于管径小于300mm管道。

# 流量测量范围在选型时应查阅产品技术指标进行选择。

# （3）造价

# 电磁流量计造价高，且与管径大小成正比，一般用于中小型管道和测量精度要求高的场合；

# 超声波流量计价格中等，且管径对价格影响不大，适用于大中型管道；

# 冷水表价格低廉，适用于小型管道的流量测量。

# （4）流量计输出信号

# 流量计应选用具有瞬时流量和累积流量输出的产品。

# （5）流量计输出接口、传输协议

# 建议采用RS485接口，传感器数据传输采用MODBUS协议。

# 3.2.3流量计安装设计

# （1）流量计安装位置需要管道具有一定长度直管段：电磁流量计要求传感器安装位置前直管段长度大于管径的5倍，传感器安装位置后直管段长度大于管径的3倍（前5D后3D）；超声波流量计要求传感器安装位置前直管段长度大于管径的10倍，传感器安装位置后直管段长度大于管径的5倍（前10D后5D）。

# （2）进出口管道条件均满足安装条件的场合，流量计安装位置应优先选择在进口段。

# （3）对多管道取水的，应优先选择在汇合的总管道安装，如多路取水管道无汇总管或总管道不具备安装条件,如直管段长度不足、取水管路敷设路面已硬化等，应考虑开挖硬化路面建设监测井安装流量计或在各分管安装多台流量计，统一接入一台遥测终端机（RTU）。

# （4）在管道地埋的场合，可采用开挖安装井的方式，为流量计安装维护提供条件。安装井大小应满足施工安装与维护的空间要求，须有排水防淹没措施。

# （5）在管道不允许加工（管道切割、焊接法兰）的场合，可选择插入式安装方式。

# （6）对大型非金属材料的管道（涵洞）场合，可选用超声波时差法流量计，并采用换能器在管道（涵洞）内壁安装的方式。

# （7）流量计安装位置应保证流量满管，宜安装在水平顺直的长管段、上升管段，不宜安装在管道转弯处、接口、阀门处、下行管段。

# （8）根据现场条件，设备优先选择室内安装，如需室外安装，应配置防雨淋、防晒设施，流量计安装位置附近应无强电磁场、射频干扰。

# （9）设备安装与调试按《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）要求执行。

# 流量计比对见下表2：

表2流量计类型及特点

| 序号 | 器具 类型 | 理论 误差 | 经验 误差 | 环境适应性 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 （管段式） | 0.30% | 0.90% | 适用于可停水切管作业的取水管道（碳钢、铸铁、不锈钢、PVC、PE等）精度要求高，周边环境无磁场干扰 | 1.安装后管内无阻碍物； 2.直管段要求低（前5D、后3D）； 3.可任意角度安装，双向计量。 | 1.安装工序多（需切管作业）； 2.成本与管径成正比； 3.耗能较高，流量变化响应慢，环境适应性弱，防电磁干扰能力弱。 |
| 2 | 超声波流量计/声学时差法流量计（插入式） | 0.5%~1% | 1.5%~3% | 适用于无法切管作业的取水管道（碳钢、铸铁、不锈钢、PVC、PE等），监测管径最大可达DN5000，可根据管径大小增加声道以提高测量精度 | 计量精度高，优于1级；无阻流件设计，压力损失小；可任意角度安装；双向计量；功耗适中；可不停水安装 | 1.传感器伸入管内，若水质浑浊须定期清理； 2.要求安装位置直管段较长（前10D、后5D）直管段要求较高； 3.对流场敏感度高，容易受干扰。 |
| 3 | 超声波流量计/声学时差法流量计（外夹式） | 5.00% | 15.00% | 适用于无法切管作业且不便钻孔的取水管道（钢筋混凝土管除外），一般用于DN2000以下管径 | 易于安装，无需破管道（切割、穿孔），可任意角度安装；双向计量；功耗适中；可不停水安装 | 1.精度低； 2.要求安装位置直管段较长（前10D、后5D）直管段要求较高； 3.对流场敏感度高，容易受干扰，需定期维护耦合剂。 |
| 4 | 电子远传水表 | 2.00% | 6.00% | 适用于管径较小管道（≤DN300），需停水切管作业，周边环境无较强磁场，管道无抖动。 | 1.对基表改动小，成本低； 2.外部数据线路损坏、断电不影响脉冲计量，可靠性较高； 3.无机械接触，直读字轮上数据，平时不供电，采集稳定。 | 1.受水锤、压力不稳等影响，会产生累计误差； 2.在外磁场或管道的抖动下丢数或加数，造成水表的机械显示和系统电子读数不一致； |

# 3.3监测站电源系统设计

# 当取水户有可靠AC220V市电供应时，电源系统由市电/太阳能双电源及蓄电池组成；当监测点无法提供市电时，电源系统由太阳能及蓄电池组成。

# 3.3.1 市电/太阳能双电源供电

# 220V 交流市电电源由监测站点配电柜装置提供，经断路器接至交流开关电源；太阳能供电系统由100W单晶硅板太阳能板、太阳能充放电控制器、免维护阀控密封式铅酸蓄电池组成。在市电正常的情况下，由交流开关电源给监测站点的流量计、遥测终端机（RTU）等设备供电，在交流市电停电或交流开关电源出现故障的情况下，自动切换至太阳能系统供电。太阳能供电系统配置1块130Ah免维护阀控密封式铅酸蓄电池，蓄电池正常情况处于浮充工作状态，当市电及太阳能板均无法提供电源时，则由蓄电池向上述负荷提供电源。同时，在交流电源进线侧设置1个电压继电器，并将其常闭节点接入到遥测终端机（RTU）信号输入端，当市电停电、故障情况导致交流电源消失时，遥测终端机（RTU）可及时发出报警。

# 3.3.2仅太阳能电源系统供电

太阳能供电系统由太阳能板、太阳能充放电控制器及免维护阀控密封式铅酸蓄电池组成，太阳能板选单晶硅板，容量100W。白天光照下太阳能电池板通过太阳能充放电控制器，向RTU模块、流量计表头等直流负荷供电，并同时给铅酸免维护蓄电池提供浮充电压充电。太阳能供电系统配置1块130Ah免维护阀控密封式铅酸蓄电池，

# 并联接入太阳能充放电控制器，蓄电池正常情况处于浮充工作状态，当太阳能板电源无法供电时，由铅酸免维护蓄电池向上述负荷提供直流电源。

# 3.4监测站防雷接地系统设计

# 防雷设备主要保护对象是室内外监测设备、数据采集监控设备、立杆设备以及屋顶太阳能板等。

# 雷电对设备的危害主要分为直击雷危害和感应雷危害。对于直击雷，建筑物内部的设备主要依靠建筑物的防雷地网及相关避雷设施，对于监测站点电源进线及太阳能板回路，配置有电源防雷器接入防雷地网；对于室外监测设备，配置有信号电源防雷器接入防雷地网。

# 此外，布置在屋顶的太阳能板，当房顶有避雷带时，可用镀锌扁钢将太阳能板引至避雷带接入防雷地网；当房顶无避雷带时，在太阳能板附近位置安装镀锌圆钢制成的避雷针，并通过镀锌扁钢接至接入防雷地网。

# 对于已建有防雷接地网的，监测站可以采用镀锌扁钢与已建防雷接地网进行连接；如没有安装防雷地网，需建设由镀锌扁钢和镀锌角钢焊接而成的简易防雷地网，接地网伸出地面留出接地头，相关设备接地线均与接地头焊接连接牢靠，并与现场管道牢固连接降低接地阻值，接地电阻值需满足不大于10(要求。

# 3.5监测站土建设计

# 当需要安装流量计的管段埋入地下时，如条件允许，且工程量可控，则新建流量计井。流量计井井壁由砖砌石构成，井底距离管道底部约400mm以避免积水的影响，管井顶部应高出地面约200mm以尽量避免雨水的流入。流量计井内配有爬梯，供检修调试使用。同时，流量计井应配置钢筋混凝土钢边盖板。流量计井示意图如图2（横剖面）、图3（纵剖面）所示：

# 图2 流量计井横剖面图

# 图3 流量计井纵剖面图

# 4监测站建设接入流程

# 参考第3章《监测站典型设计》要求，取水户自行或委托第三方完成监测站初步设计方案后，按初步设计方案明确的建设任务开展监测站设备采购及安装服务采购，确定监测站承建单位，由承建单位实施监测站安装建设及接入广西水资源信息管理平台具体工作，流程如下图所示：

# 图4 监测站建设接入流程图

# 4.1现场勘察

# 承建单位应对站点下列属性进行现场勘测：管径、管材、壁厚与内衬、设计流量、（传感器安装位置前后）直管段长度、电源、通信、交通与看护条件等，主要完成以下工作：

# 现场勘察拍摄照片记录，照片至少包括：站点所在单位标志（建筑物）、测流断面（传感器安装位置）、站点与设备安装预定位置等；

# （2）填写现场勘察表（详见附表1），并在备注栏内对现场管道加工、仪器安装位置等问题，以及其他情况说明；

# 4.2施工设计

根据现场勘察结果，承建单位应编制施工设计报告，内容包括但不限于：建设任务、监测站总体结构、测流方案、通信及路由、设备配置及性能参数、技术说明、施工工艺、施工安全及质量保证措施、培训交接、施工图等（包括监测站系统总图、设备接线图、设备安装图、配套土建施工图等），承建单位有责任对原设计中存在的设计或测流方案缺陷提出修改建议和优化方案，细化完成施工技术设计和施工图设计。施工设计报告提交取水户确认后，开展监测站建设。施工设计报告将作为取水户对承建单位验收的一项重要材料依据。

# 4.3安装调试

承建单位应按《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）规定实施监测站安装调试工作，并填写安装调试记录表（附表2）。

# 4.3.1安装

# 应按照设计及设备使用说明书要求安装，施工质量要符合以下要求：

# 零部件应齐全、清洁、完好；接线端、接插件及连接部位应光洁、无锈蚀；电缆敷设应无绞拧、铠装压扁、护管断裂和表面严重划伤等缺陷；支架及接地应牢固、无锈蚀和损伤。

# 监测站设备和线缆应有明显标识，对多管路监测的，应标注传感器表头所对应管道。

# 不同回路、不同电压等级和交流电与直流电的电线，不应穿在同一护管内，管内不可有接头，接线处应用接线盒。

# 电缆转弯处的最小允许弯曲半径不小于10倍的电缆外径；电缆出入的电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台等通道口处应做密封处理。

# 电缆尽可能利用电缆沟敷设，弯曲半径必须大于允许的最大角度，埋设的光缆均采用镀锌钢管保护，用铠装电缆可不用穿钢管；电缆的接头位置应避开繁忙路口或有碍于人们工作和生活处，电缆的接头位置宜安排在地势平坦和地基稳固地带。

# 电缆采用机械牵引时，牵引力应用拉力计监视，不得大于规定值。光缆最大牵引速度为15m/min，并保持恒定；电缆出盘处要保持松弛的弧度，并留有缓冲的余量，避免出现背扣、扭转或小圈。保证光缆外护套不受损伤。

# 4.3.2调试

# （1）给管道供水，在管道保持某一供水压力的情况下观察3次以上流量计测出的瞬时流量值，每次观察1分钟以上，若几次流量计显示的瞬时流量值相互误差均在1%以内，则流量计工作正常。

# （2）启动遥测终端机（RTU）对流量计的累计水量数据进行采集，采集3组以上数据，每组采集间隔3分钟以上，将每次遥测终端机（RTU）显示的水量数据与流量计显示器显示的累积水量进行对照，如两者数值完全一致，则满足要求。不一致，则应检查流量计转换器与遥测终端机（RTU）的数据传输通信协议设置（如波特率、校验方式设置是否正确），直至数据正确。

# （3）用比所安装流量计高一级精度的外夹式超声波管道流量计与所安装流量计的流量进行比测，在管道内不同流量情况下比测3组以上数据，如对比误差均≤3%，则所安装的流量计可投入正常使用，否则应重新调试。

# 4.4接入省平台

# 取水户完成现场勘察后，向取水许可审批单位报告，由取水许可审批单位向水资源管理中心上报，明确具体对接人，申请接入省平台，水资源管理中心会同省平台集成商编制接入监测站的测站编码，连同省平台IP地址、端口号等信息，反馈至指定对接人，按指定测站编码、报文发送地址完成数据报送设置，与省平台进行数据报送联调。

# 具体要求为：

# （1）现场遥测终端机（RTU）编码设置需要按照省平台统一编码规则进行设置；

# （2）数据采集、报文格式、传输规约遵循《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016），其中报文地址域A按方法a执行。

# （3）接入的设备必须实现远程设参功能，能正确响应远程指令，实现查询/应答工作方式，该传输规约需遵循平台厂商提出的规约要求。

# （4）数据上报频次按《监测站建设技术导则》（SZY202-2016）的规定，结合广西取用水监测站数据需求，要求24小时每小时整点上报1次数据，每日共上报24次小时水量数据及1条日水量数据。

# 监测站测站编码编制规则如下，供了解学习：

# 取用水测站编码由10位数字表示，代码格式为PPRRCCMMNN，其中PPRRCC为6位数字，代表取用水测站所在县级行政区划代码，MMNN为4位数字，表示取用水测站在该行政区中的顺序编码，取值0001~9999。现场对RTU设备设置编码时前六位（PPRRCC）保持不变，后四位需要进行16进制转换，并将MM与NN进行位置互换。

# 例一：测站编码4501260112，现场设备需设置为4501267000;

# 例二：测站编码4501030013，现场设备需设置为4501030D00。

# 4.5站点试运行

# 为检验接入监测站运行的可靠性和稳定性，自监测站接入省平台开始，水资源管理中心组织对该监测站开展为期30天的站点试运行考核，依照国家水资源监控能力建设项目标准，试运行主要考核站点“上报率”、“完整率”两大指标，具体计算方式为：

# （1）上报率反映监测站逐日数据上报情况，是指一个统计周期内，有上报监测数据的监测点与应报监测点目标量的比值，计算公式为：上报率 = ∑每天上报监测点数 / （应报监测点数 * 统计天数） * 100%，要求上报率≥95%。

# （2）完整率反映按一天24报（24条小时水量数据）要求，数据上报条数缺失情况，是指一个统计周期内，实际上报监测条数与节点应该上报监测条数的比值，计算公式：完整率 = ∑每天监测点上报小时水量条数 / （应报监测点数 * 24 * 统计天数） * 100%，要求完整率≥90%。

# 30天试运行考核结束后，水资源管理中心将接入监测站试运行考核情况反馈给取水许可审批单位，作为取水许可审批单位对该取水户取水工程/设施验收中计量设施验收检查的一项依据。

# 4.6 验收

# （1）根据《自治区水利厅关于印发广西取水工程或者设施验收办法的通知》（桂水规范〔2019〕6号）要求，取水许可审批单位对取水户取水工程/设施开展现场核验时，同步对取水户安装建设的监测站开展安装阶段验收工作，填写验收表（详见附表3）。取水许可审批单位完成安装质量验收后，按取水许可管理程序完成发证工作，收集取水户监测站安装建设资料，编制形成监测站一站一册（资料格式要求详见附表4），报送广西水资源管理服务中心完善监测站基础数据，备案存档。

# （2）取水户结合监测站建设及试运行情况，完成对承建单位建设合同验收工作。

# 4.7职责分工

# 综上，监测站以取水户自行建设为主，接入省平台涉及取水许可审批单位、水资源管理中心，建设接入各流程环节各单位职责分工见下表3：

表3 监测站建设接入职责分工表

| 流程 单位 | 取水户 | 取水许可 审批单位 | 水资源 管理中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场勘察 | 1.委托承建单位开展勘察； 2.完成勘察后，报告取水许可审批单位，申请接入。 | 1.指导监督是否符合要求，重点核查安装位置、条件等； 2.行文给水资源管理中心，申请接入新建监测站，明确具体接入对接人员； | 配置监测站编码、IP地址，反馈给具体接入对接人员； |
| 施工设计 | 委托承建单位开展 | 指导监督是否符合要求 | / |
| 安装调试 | 委托承建单位开展 | 指导监督是否符合要求 | / |
| 接入省平台 | 1.根据反馈监测站编码、IP地址，督促承建单位与系统集成单位完成接入联调，直至监测数据正常上报； 2.整理现场勘察记录表、安装调试记录表，报送给取水许可审批单位 | 收集取水户新建监测站现场勘察记录表、安装调试记录表 | 协调系统集成单位配合完成接入联调。 |
| 试运行 | 1.督促承建单位做好试运行期间相关配合工作； 2.考核合格，进行下一步验收，否则，督促承建单位整改，重新开展试运行考核。 | 考核结果反馈取水户，如考核合格，进行下一步验收；否则，督促取水户整改。 | 自接入之日起，开展为期30天试运行考核，考核结果（合格/不合格）反馈所在地取水许可审批单位 |
| 验收 | 完成对承建单位的安装建设合同验收 | 1.结合对取水户取水工程/设施现场核验，同步开展监测站安装阶段验收工作； 2.收集整理监测站一站一册资料，报水资源中心备案。 | 一站一册归档 |

# 5建设质量管理要点

# 监测站建设质量管理应贯穿建设全过程，针对建设前期、建设期、试运行及验收等控制节点，分别给出以下质量管理要点。

# 5.1建设前期质量管理要点

# （1）取水户作为建设方，应结合本单位实际情况做好市场调研，选择具有资质能力和经验的承建方承担监测站建设工作，招标采购环节注重把关承建方选用的设备性能、以往是否承建类似项目等；

# （2）建设方与承建方双方应密切保持沟通协调，明确建设需求；

# （3）做好现场勘查，完善现场勘测资料（现场勘测记录表、安装布置图、线路敷设图、现场照片等）。

# 5.2建设期质量管理要点

# 做好设备供货检查，承建方应向建设方提供完整供货资料以供查验，包括：

# ①供货清单（建设方与承建方双方签字确认）；

# ②硬件/软件的随机文件：合格证、生产许可证、计量检定/校准证书、操作手册、运行维护手册、软件授权证书、样本、电子文档等；

# ③遥测终端机（RTU）规约符合性检测及供货抽检合格证明。

# 严格按规范要求施工，注重检查所选流量计安装条件是否符合要求，填写安装调试记录表；

# 为确保比对精度，建议检查承建方用于比测的外夹式超声波流量计的测量精度是否有溯源，是否经过法定计量机构检定。

# 5.3试运行管理要点

# （1）水资源管理中心仅对监测站接入省平台后的数据上报情况开展试运行考核，要求上报率≥95%、完整率≥90%；

# （2）建设方可同步组织对监测站的设备可靠性、运行完好率、功能，数据准确性等方面综合开展试运行考核，建议试运行时间不少于3个月；

# （3）不合格项应限期整改消缺。

# 5.4验收要点

# 承建方按合同规定全部完工及建设方组织的试运行合格，质量符合要求，建设方对承建方开展相应合同完工验收，验收工作包括：

# 检查工程是否已按合同完成；

# 验收文档资料齐全；

# 检查工程试运行期间相关记录、统计，以及故障处理记录，确认故障得到有效解决；

# 检查工程是否已具备安全运行条件；

# 对验收遗留问题提出处理要求；

# 验收如发现有影响其他系统或影响全系统工作正常运行的问题，应暂停验收，要求承建方限期整改，整改完成后再予验收。

取水许可审批单位对取水户取水工程/设施开展验收参照《自治区水利厅关于印发广西取水工程或者设施验收办法的通知》（桂水规范〔2019〕6号）要求执行，同步开展监测站安装质量验收，收集整理一站一册相关资料，报水资源管理中心备案。

# 6监测站应用与运行维护

# （1）监测站后续运行维护工作由取水户承担，取水户应合理制定监测站运行管理办法，明确监测站管理人员职责、故障处理流程及应急保障措施等，落实运行管理经费，委托运维服务商开展监测站运行维护工作。

# （2）取水户、取水许可审批单位应合理利用广西水资源信息管理平台加强监测站运行值班监控工作，及时处置监测站异常情况，如监测站掉线、监测数据奇异值（极大值、极小值、负值等）、连续时段监测数据保持不变等情况，要求至少按《运行维护》（SZY505-2019）明确的四级运维服务等级要求，48小时内完成故障响应处置工作。

# （3）为确保监测站计量设施的准确性，取水户应定期委托计量检定部门对监测站计量器具开展计量检定或校准工作，建议每2年检定/校准一次，取水户应妥善保管周期检定/校准流量计的检定证书及检验报告。

# 附表1

# 现场勘察记录表

日期：	 年	   月    日	                    勘察责任人：                                   	复核：

| 管理部门 |  | 联系人姓名 |  | 联系方 式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水户/名称 |  | 联系人姓名 |  | 联系方 式 |  |
| 取水户/地址 |  | 取水证编号 |  | 灌区代 码 |  |
| 测站名称 |  | 测站编码 | 测站类型 | 管道测流 |
| 测站地址 | 省 市 县 街道 | 测站经纬度 | 东经： 北纬： |
| 测量管道 | 管道材质： | 钢管□ PVC□铸铁□其他： | 流量计类型 | 声学时差法流量计□ | 信号输出接口 | 脉冲□ |
|  | 管径： | mm |  | 声学多普勒流量计□ |  | 4-20mA □ |
|  | 管道壁厚： | mm |  | 电磁管道流量计□ |  | RS232 □ |
|  | 直管段长度： | mm |  | 电子远传水表□ |  | RS485 □ |
|  | 设计流量： | 立方米/秒 |  | 冷水表□ |  | 格雷码□ |
|  | 其他： |  |  | 其他： |  | 其他： |
| 信道选择 | 北斗卫星主信道□备用信道□ | 终端箱安装方式 及位置 | 杆式□ |
|  | 水利卫星主信道□备用信道□ |  | 壁挂式□ |
|  | GPRS 主信道□备用信道□ |  | 基座式□ |
|  | CDMA 主信道□备用信道□ | 线缆 | 电源线 | 规格：长度： m |
|  | SMS 主信道□备用信道□ |  | 信号线 | 规格：长度： m |
|  | 超短波主信道□备用信道□ |  | 接地线 | 规格：长度： m |
|  | 有线通讯主信道□备用信道□ | 接地施工 |  |
|  | 雷电多发区是□否□ | 其他： |  |
| 备注：电源保证--太阳能供电/市电；看护条件—安保措施；施工条件--停工、断水 |

# 附表2

# 安装调试记录表

| 测站名称 |  | 安装完成日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属单位 |  | 组织机构代码 |  |
| 站点地址 |  |
| 安装负责人 |  | 经纬度 | 东经 ° ′ ″ 北纬 ° ′ ″ |
| 厂家 |  | 品牌 |  |
| 出厂序列号 |  | 型号 |  |
| RFID 号 |  | 电源 | 交流 V 直流 V |
| 类型 | 声学时差法流量计 □ 声学多普勒流量计 □ 涡街流量计 □ 堰槽流量计 □ 电子远传水表 □ 电磁管道流量计 □ 冷水水表□ 其他 | 分辨力 |  |
| 设备出厂日期 |  | 接口方式 | 开关量 □ 串行数据 □ 模拟量 □ 并行数据 □ 数字量 □ 其他 |
| 最大误差 |  | 测量范围 |  |
| 信号线规格 |  | 布线长度 | m |
| 与遥测终端机 通信端口类型 及编号 |  |  |  |
| 现场调试内容 及结果 | 流量计调试： 正常 □ 异常 □ 异常原因： 与遥测终端机联调： 正常 □ 异常 □ 异常原因： 测量精度比对： 正常 □ 异常 □ 异常原因： |

# 附表3

# 管道型取水监测站资料检查验收表

监测站点                       所属地（市/县区）               日期

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一站 一册 | 施工设计图 | □有 | □无 |  |
|  |  | 现场勘查表 | □有 | □无 |  |
|  |  | 现场勘察照片记录 | 站点所在单位标志 | □有 | □无 |  |
|  |  |  | 测流断面 | □有 | □无 |  |
|  |  |  | 站点与设备安装预定位置 | □有 | □无 |  |
|  |  | 设备配置清单 | □有 | □无 |  |
|  |  | 安装调试记录表 | □有 | □无 |  |
|  |  | 自检记录表及自检结论 | □有 | □无 |  |
|  |  | 测量精度检验报告 | □有 | □无 |  |
|  |  | 安装现场照片记录 | 传感器安装现场 | □有 | □无 |  |
|  |  |  | 监控设备安装现场 | □有 | □无 |  |
|  |  |  | 监测户 | □有 | □无 |  |
|  |  |  | 测站土建 | □有 | □无 |  |
|  |  |  | 防雷现场 | □有 | □无 |  |
|  |  | 监测站安装质量及功能检查表（验收单位填写） | □有 | □无 |  |
|  |  | 监测站建设资料检查验收表（验收单位填写） | □有 | □无 |  |
| 2 | 随机 文件 | 批次设备第三方质量检验报告 | □有 | □无 |  |
|  |  | 产品合格证 | □有 | □无 |  |
|  |  | 操作、运维手册 | □有 | □无 |  |
|  |  | 工业产品生产许可证 | □有 | □无 |  |
|  |  | 计量检定证书（流量计） | □有 | □无 |  |

# 管道型取水监测站安装质量及功能检查验收表

监测站点                         所属地（市/县区）               日期

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备安装质量 |  |
| 1 | 监测站外观及完整性检查 | 监测站位置选择合理（原则上不可安装在分管段），监测站配置有安全防护、防雷、防雨淋、防晒、防腐等保护设施，监测站满足防洪标准 | □是 | □否 |  |
|  |  | 机柜柜体现场标识和设计图纸完全对应 | □是 | □否 |  |
|  |  | 门锁灵活、齐全 | □是 | □否 |  |
|  |  | 支架及接地牢固、无锈蚀和损伤，柜体固定牢固，柜内隔板完整牢固 | □是 | □否 |  |
|  |  | 接线是否整齐（电缆敷设应无绞拧、铠装压扁、护管断裂和表面严重划伤等缺陷） | □是 | □否 |  |
|  |  | 现场是否无强电磁波干扰（设备是否尽量远离高压线等强电磁场区域） | □是 | □否 |  |
|  |  | 各模块是否完整（各监测站应包含有传感器、RTU、DTU、电源设备、避雷设施等） | □是 | □否 |  |
| 2 | 安装质量 | 传感器安装位置选择合理：管道型测站流量计管径是否在15mm~40000mm之间，电磁波流量计安装前5后3倍管径，插入式超声波管道流量计前10后5倍管径的直管段； | □是 | □否 |  |
|  |  | 遥测终端机设备（RTU）显示屏数据显示是否清晰完整，且与现场传感器数值一致；控制面板指示灯正常 | □是 | □否 |  |
|  |  | 探头与流量计主机应采用出厂随机配置的电缆线进行连接，流量计主机与遥测终端机的连接电缆均应采用RVVP屏蔽电缆 | □是 | □否 |  |
|  |  | 信号线、交流电源线是否分管布设；室内电缆用PVC管进行保护、横平竖直，室外电缆或有踩踏等承重要求时采用镀锌钢管保护或者使用铠装电缆，且可靠接地 | □是 | □否 |  |
|  |  | 天线是否从机箱外穿管固定好，进入机箱连接到DTU通信模块天线接口；DTU通信模块数据连接线缆是否与遥测终端机数据通信口相连 | □是 | □否 |  |
|  |  | 是否正确安装物联卡并记录通讯卡号 | □是 | □否 |  |
|  |  | 蓄电池摆放合理，铭牌、标称等便于查看；接线端牢固、无凝结、锈蚀； | □是 | □否 |  |
|  |  | 太阳能板上方无遮挡物；朝向方向南偏西约5° | □是 | □否 |  |
|  |  | 天线是否在避雷针的保护角内 | □是 | □否 |  |
| 3 | 功能性能指标 | 本地与远程设置功能是否正常 | □是 | □否 |  |
|  |  | 电缆绝缘阻值是否不低于0.5MΩ | □是 | □否 |  |
|  |  | 遥测终端机安装时机箱有良好的接地，接地线应选用截面积≥4mm2黄绿双色铜芯线，接地线两端均应用螺栓进行固定 | □是 | □否 |  |
|  |  | 避雷设施接地电阻≤10Ω，接地线与地网是否焊接，必要时穿线钢管或铠装电缆应两端接地 | □是 | □否 |  |
|  |  | 流量计测量精度检验是否在误差允许范围内（±3%） | □是 | □否 |  |
| 数据上传情况 |  |
| 4 | 上报情况 | 数据是否上报至省级平台 | □是 | □否 |  |
|  |  | 数据采集频度/数据上报频度是否满足要求 | □是 | □否 |  |
|  |  | 数据上报格式是否满足要求 | □是 | □否 |  |
|  |  | 现场传感器数显示屏数值是否与平台接收数据一致 | □是 | □否 |  |
| 5 | 合理性 | 监测数据是否无奇异值 | □是 | □否 |  |
|  |  | 月取用水量监测误差（实际水量与监测水量的差值） |  |  |
|  |  | 监测累积水量记录 |  |  |
| 现场验收 总体说明 |  |
| 单站 验收结论 |  |
| 验收组成员签字： 承建单位代表签字： 取用水户代表签字： 其他代表签字： 日期： 年 月 日 |

# 附表4

# 一站一册资料清单

| 序号 | 资料目录 | 册数/ 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工设计图 |  |  |
| 2 | 现场勘查表 |  | 见附表1 |
| 3 | 现场勘察照片记录 |  | 站点所在单位标志、测流断面、堤岸环境、站点与设备安装预定位置 |
| 4 | 设备配置清单 |  | 格式附后 |
| 5 | 安装调试记录表 |  | 见附表2 |
| 6 | 验收表 |  | 见附表3 |
| 7 | 测量精度检验报告 |  | 格式附后 |
| 8 | 安装现场照片记录 |  |  |
| 9 | 其他 |  | 其他要说明的情况 |

国家水资源监控能力建设项目

取用水监测站一站一册资料汇编

（封面）

测站名称：×××××××××××

测站编码：450×××001

测站地址：×××××××××××

监测类型：×××××××××××

承建单位：×××××××××××

年  月  日

设备配置清单（序号4）

| 序号 | 设备配置单元 | 规格、型号、品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 |  |  |  |  |
| 2 | 遥测终端机 |  |  |  |  |
| 3 | 电源 |  |  |  |  |
| 4 | 通讯单元 |  |  |  |  |
| 5 | 支架 |  |  |  |  |
| 6 | 站房 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

测量精度检验报告（序号7）

测站编码：

| 序号 | 已安装流量计读数 | 手持高精度测量仪器对比读数 | 误差比/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 测量精度检验结论 |
| 经过 次比测，最大误差比为 %，平均误差比为 %，根据《水资源监测设备技术要求SZY203-2016》、《水资源监测设备现场安装调试（SZY204-2016）》等相关标准，比对误差均≤ %，满足精度要求，流量计可投入正常使用。 |

备注：比测次数不少于5次。

# 附件5          申请接入文件参考格式

xx市（县）水利局关于申请新增（取水户名称）

取用水在线监控站点的函

广西壮族自治区水资源管理服务中心：

（取水户名称+取水工程名称）位于（所在位置，至少精确到县。并附经纬度），项目水源为（水源名称,如郁江、那板水库、自备水井等）。取水用途为（工业、农业、生活、其他），论证年取水量/年许可水量为（论证年取水量或发证年取水量）。（描述监测设备安装情况，如计划安装流量计X套、安装RTU X套、已联系好承建单位），现申请接入广西水资源信息管理系统，请予以安排。

联系人：xxx;联系电话：xxx

xx市（县）水利局

# xxxx年x月x日