桂水审批〔2020〕105号

自治区水利厅关于玉林市苏烟水库至城北水厂

应急备用引水管道建设工程—苏烟水库

取水工程初步设计的批复

玉林市自来水公司：

由扬州市勘测设计研究院有限公司和中铁十局集团有限公司联合编制的《玉林市苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道建设工程—苏烟水库取水工程初步设计报告》收悉（项目代码：2018-450902-46-02-002371）。经广西水利技术中心组织审查，根据审查意见，现批复如下：

一、工程建设的必要性

苏烟水库是玉林市城区生产生活用水的主要水源地，现状玉林市城北水厂供水一、二期工程于2000年、2002年建成投产，总输水规模为10万立方米每天，水源取自苏烟水库及大容山水库，三期增加郁江引水后作为主要供水水厂与城东水厂、江南水厂、围龙水厂联合多水源共同为玉林市城区供水。由于现有苏烟水库引水管管线较长，常年单管满负荷运行，当管道局部出现故障需抢修时，整条管线停止运行，玉林市城区供水将受到极大影响，用水安全无法得到有效保障。继2017年玉林市国资委对苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道建设工程建设方案批复后，2018年4月玉林市发改委对该工程进行了核准。因此，作为苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道工程的重要组成部分，本次苏烟水库取水工程的建设是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意径流计算成果。苏烟水库本库径流量1465万立方米，大容山水库可引水量4328万立方米，苏烟灌区其他水源（大良江引水坝、抽水泵站、三合水库）多年平均径流量和可供水量分别为1425万立方米、857万立方米、384万立方米。

（二）基本同意由暴雨推求设计洪水的成果。苏烟水库30年一遇、100年一遇洪峰流量分别为225立方米每秒、286立方米每秒。

（三）基本同意施工洪水计算成果。

（四）基本同意泥沙分析成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），工程区场地地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）基本同意取水方案比选地质意见及工程地质评价。新建输水隧洞位于大坝左侧坝肩山体，围岩主要为黑云二长花岗岩，围岩类别进出口段以Ⅳ～Ⅴ类为主，洞身段基本为Ⅲ类，进出口边坡存在边坡稳定问题，且出口处距离民房较近，均需要采取有效防护措施。

（三）基本同意放水塔及围堰工程地质条件评价。

（四）基本同意天然建筑材料评价。土料场选择进水口南侧附近的山体，以花岗岩全风化料为主，基本满足要求，下阶段应进一步复核；石料和砂砾料用量不多，可通过外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本工程是苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道工程的取水工程，通过新建取水口、输水隧洞、分水井等建筑物，与苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道工程的输水管衔接，提高城区输水管线应急保障能力。工程建成后与现有苏烟水库大坝右岸取水工程互为备用，根据玉林市供水水源水资源配置方案，苏烟水库向玉林城区供水规模应控制在10万立方米每天以内。

（二）基本同意需水量分析预测及水量供需平衡分析成果。以苏烟水库本库及大容山水库分水为水源，经调蓄后，可满足玉林城区供水10万立方米每天，以及苏烟灌区直灌3.78万亩农田的需水要求，供水保证率达到97%，灌溉保证率达80%。

（三）基本同意取水建筑物水位成果。取水口30年一遇设计、100年一遇校核洪水位分别为140.34米、140.69米。

（四）基本同意输水设计流量为1.50立方米每秒。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1．同意本取水工程进水口放水塔、输水隧洞等主要建筑物按3级建筑物设计，出口分水井及流量井等次要建筑物按4级建筑物设计。同意进水口放水塔防洪标准采用30年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核。

2．工程区地震基本烈度为Ⅶ度，场地内建筑物按相应烈度进行抗震设计。

3．本工程合理使用年限为50年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。

本取水工程位于现状苏烟水库大坝左坝肩，由水库取水口、输水隧洞、分水井及下游计量井组成。其中取水口位于苏烟水库大坝左坝肩上游库区内，为岸塔式放水塔；取水口后接输水隧洞，输水隧洞布置于苏烟水库大坝左坝肩山体内，隧洞总长196.5米；输水隧洞出口接分水井，分水井内设置三通管、电动流量控制阀等设施；分水井下游接计量井及已建的下游输水管道。

（三）主要建筑物设计。

基本同意本取水工程取水口、输水隧洞、分水井及下游计量井等建筑物的设计方案。

1．取水口采用岸塔式放水塔。放水塔采用矩形的C25钢筋混凝土结构，塔底板高程为114.6米，塔内设拦污栅、检修闸门、工作闸门各一扇，闸门孔口尺寸均为2×2米（宽×高），检修闸门和工作闸门均采用平板钢闸门。放水塔与岸坡采用交通桥连接，交通桥长24米，桥面宽3米。下阶段根据施工地质条件进一步优化放水塔设计。

2．输水隧洞采用圆型断面，内径2米，采用0.4米厚C25钢筋混凝土衬砌。下阶段结合隧洞开挖揭露的地质条件，根据不同洞段围岩情况，优化隧洞施工支护及衬砌设计。

3．隧洞出口分水井底板高程为110.5米，采用C25钢筋混凝土矩形结构。分水井上部设置管理房，管理房采用砖混结构。

4．计量井布置在分水井下游约15米处，底板高程为108.5米，采用C25钢筋混凝土矩形结构。计量井上部设置管理房，管理房采用砖混结构。

5．基本同意隧洞进、出口洞脸边坡防护设计。下阶段根据施工开挖地质情况优化进出口防护设计。

（四）安全检测设计。

基本同意安全监测设计方案。

六、机电及金属结构

（一）机电。

1．基本同意电气主接线、电气设备、照明以及接地的设计。

2．基本同意控制、保护、计量及自动化监控系统和视频监视系统的设计。

（二）金属结构

基本同意金属结构设备的选型和布置。

七、消防设计

基本同意消防设计方案以及消防灭火设施配置。

八、施工组织设计

（一）施工导流。

1．基本同意工程施工导流方案。采用填筑围堰加现状引水隧洞导流的导流方式。

2．同意施工导流建筑物按5级设计，导流建筑物的洪水设计标准采用枯水期5年一遇。

3．基本同意施工导流建筑物的设计。

（二）主体工程施工。

基本同意主体工程施工方法和施工措施方案。

（三）施工总进度。

基本同意施工总进度计划安排。施工总工期为7个月。

九、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。本工程永久征地0.34亩，临时征用土地39.42亩(均为林地)，涉及拆迁房屋面积732.80平方米及棚舍、晒场，400伏电力线路0.3公里等。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、费用构成、补偿标准和计算方法。工程用地补偿投资概算为225.90万元。

十、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意对本工程施工期和运行期劳动安全与工业卫生主要危害分析；提出的主要防范措施基本可行。

十二、节能设计

基本同意能耗分析以及主要节能降耗措施。

十三、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建成后交由苏烟水库管理处及玉林市自来水公司共同管理。

（二）基本同意工程管理、保护范围及工程运行原则、办法和措施。

十四、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。设计概算采用《玉林市建设工程造价信息》2020年5月价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为2082.04万元。

根据玉发改许可〔2018〕25号《关于玉林市苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道建设工程核准的批复》，本工程建设资金来源为企业自筹及融资解决。

十五、实施效果评价

基本同意本工程实施效果评价结论。

附件：玉林市苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道建设工程—苏烟水库取水工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2020年9月16日

附件

玉林市苏烟水库至城北水厂应急备用引水管道

建设工程—苏烟水库取水工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增(+) 核减(-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1944.00 | 1775.07 | -168.93 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 1084.83 | 741.54 | -343.29 |  |
| 一 | 进水口工程 | 108.20 | 93.33 | -14.87 |  |
| 二 | 进水塔 | 0 | 259.43 | 259.43 | 方案调整 |
| 三 | 竖井 | 261.53 | 0 | -261.53 | 设计方案调整，取消 |
| 四 | 隧洞工程 | 188.28 | 292.32 | 104.04 | 含洞身及出口段 |
| 五 | 分水井 | 67.89 | 80.79 | 12.90 |  |
| 六 | 计量井 | 21.32 | 8.33 | -12.99 |  |
| 七 | 支护工程 | 416.49 | 0 | -416.49 | 隧洞出口部分并入隧洞工程 |
| 八 | 绿化工程 | 21.12 | 0 | -21.12 | 设计方案调整，取消 |
| 九 | 其它建筑工程 | 0 | 7.34 | 7.34 |  |
|  | 第二部分：机电设备及安装工程 | 16.13 | 23.81 | 7.68 |  |
| 一 | 电气设备 | 16.13 | 14.70 | -1.43 |  |
| 二 | 公用设备 | 0 | 9.11 | 9.11 |  |
|  | 第三部分：金属结构设备安装工程 | 29.32 | 245.72 | 216.40 |  |
|  | 第四部分：施工临时工程 | 480.09 | 413.69 | -66.40 |  |
| 一 | 导流工程 | 458.59 | 317.21 | -141.38 | 设计及施工方案调整 |
| 二 | 施工交通工程 | 2.00 | 34.27 | 32.27 |  |
| 三 | 临时房屋建筑工程 | 12.00 | 26.47 | 14.47 |  |
| 四 | 其它临时工程 | 7.50 | 35.74 | 28.24 |  |
|  | 第五部分：独立费用 | 241.06 | 265.78 | 24.72 |  |
| 一 | 建设管理费 | 86.83 | 98.12 | 11.29 |  |
| 1 | 项目建设管理费 | 45.97 | 51.51 | 5.54 |  |
| 1） | 建设单位管理费 | 22.32 | 20.10 | -2.22 |  |
| 2） | 工程管理经常费 | 23.65 | 31.41 | 7.76 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 35.80 | 41.10 | 5.30 |  |
| 3 | 前期工作咨询服务费 |  |  |  |  |
| 4 | 项目技术经济评审费 | 5.06 | 5.51 | 0.45 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 | 125.68 | 129.01 | 3.33 |  |
| 1 | 工程科学试验费 |  |  |  |  |
| 2 | 前期工作费 |  |  |  |  |
| 3 | 勘测设计费 |  |  |  |  |
| 1） | 勘测费 | 32.36 | 66.09 | 33.73 |  |
| 2） | 设计费 | 93.32 | 62.92 | -30.40 |  |
| 四 | 其 他 | 28.55 | 38.66 | 10.11 |  |
| 1 | 工程保险费 | 7.25 | 7.12 | -0.13 |  |
| 2 | 招标业务费 | 8.69 | 8.04 | -0.65 |  |
| 3 | 工程验收抽检费 | 4.73 | 4.91 | 0.18 |  |
| 4 | 工程平行检测费 | 3.15 | 4.91 | 1.76 |  |
| 5 | 其他税费 | 4.73 | 13.68 | 8.95 |  |
| 1） | 建筑工程意外伤害保险费 | 4.73 | 3.68 | -1.05 |  |
| 2） | 地质灾害评估费 |  | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 第六部分:预备费 | 92.57 | 84.53 | -8.04 |  |
|  | 基本预备费 | 92.57 | 84.53 | -8.04 |  |
|  | 工程静态总投资 | 1944.00 | 1775.07 | -168.93 |  |
| Ⅱ | 移民及水保、环保投资 | 51.00 | 306.97 | 255.97 |  |
| 一 | 移民征地投资 | 18.00 | 225.90 | 207.90 |  |
| 二 | 水土保持投资 | 18.00 | 65.07 | 47.07 |  |
| 三 | 环境保护投资 | 15.00 | 16.00 | 1.00 |  |
| Ⅲ | 工程总投资 | 1995.00 | 2082.04 | 87.04 |  |
| 一 | 静态总投资 | 1995.00 | 2082.04 | 87.04 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：玉林市水利局，扬州市勘测设计研究院有限公司，中铁十局集团有限公司，厅行政审批处、建设处、建管中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室              2020年9月17日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件