桂水审批〔2020〕126号

自治区水利厅关于桂林市资源县源口潭水库

扩容工程初步设计的批复

资源县水利局：

你局《关于申请批准广西资源县源口潭水库扩容工程初步设计报告书的请示》（资水报〔2020〕48号）收悉，项目代码：2018-450329-76-01-025639。广西水利技术中心对桂林市水利电力勘测设计研究院编制的《广西资源县源口潭水库扩容工程初步设计报告》进行了技术审查，根据审查意见，经研究，现批复如下：

一、水文

（一）基本同意采用资源水文站为参证站推求的径流计算成果。经水文比拟法推求的坝址多年平均流量为1.32立方米每秒，多年平均径流量为4163万立方米。

（二）基本同意由设计暴雨推求的坝址设计洪水成果。水库坝址30年一遇、50年一遇、500年一遇洪峰流量分别为360立方米每秒、410立方米每秒、619立方米每秒，24小时洪量分别为674万立方米、752万立方米、1087万立方米。

（三）基本同意施工洪水计算成果。

（四）基本同意泥沙推算成果。

（五）基本同意断面水位流量关系曲线成果。

（六）基本同意水库水情测报系统规模为1:2，新建1个中心站、1个坝首水位雨量站、1个库区雨量站。

二、工程地质

（一）本区地处南华准地台桂北台隆的越城岭褶断带，属区域构造相对稳定区。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区域地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意水库工程地质评价。水库为侵蚀剥蚀低山丘陵地貌，属峡谷型水库，库周山体较为雄厚，库盆主要为加里东花岗岩体、砾岩等弱透水岩层，沿不整合接触带渗漏的可能性小，不存在向邻谷渗漏问题；库岸大部分为花岗岩或其风化层，局部为砾岩、石英砂岩等组成的岩质边坡，植被较好，总体基本稳定，不会产生大规模岸坡失稳问题；水库诱发强震可能性小，基本无浸没问题，蓄水后可能产生少量淤积，对水库正常运行影响不大。

（三）基本同意大坝工程地质评价。地质所推荐下坝线和重力坝坝型基本合适，拟建重力坝坝基岩体主要为弱风化的细砂岩、泥质粉砂岩，中～坚硬岩，岩体分类河床段为BⅢ1类，左右坝段为BⅢ2、BⅣ1类，可满足中、高坝建设要求。

施工图设计阶段应复核坝基和两坝肩的断层、节理裂隙及缓倾角结构面的发育情况，优化坝基固结灌浆、坝基及绕坝防渗以及两坝肩边坡防护等设计方案，同时应充分考虑水库溢流时对下游高速公路等影响。

（四）基本同意施工围堰及导流箱涵工程地质评价。上游利用现有大坝作围堰，下游拟采用土石围堰，但河床砂卵石层较厚，透水性强，应采取有效防渗措施；导流箱涵以较密实砂卵石层或基岩为持力层，基本满足要求。

（五）基本同意进库公路工程地质评价。进库公路多为岩质边坡开挖而成，局部开挖边坡较高，需做好边坡稳定复核及支护处理。

（六）基本同意供水管线及附属建筑物工程地质评价。供水管线采用明挖浅埋式管道布置，沿线主要为第四系碎石土、粉质粘土和砂卵砾石为主，局部基岩出露，选择较坚实的碎石土、粉质粘土、砂卵砾石或基岩作为管道持力层，基本满足承载力要求。放水塔基础置于弱风化细砂岩夹泥质粉砂岩上，为良好岩基；增压站基础置于较厚实的坡洪积碎石粉质粘土或含砾粉质粘土上，基本满足要求。

（七）天然建筑材料。本工程土料用量不多，可就地取材，优先利用开挖弃料，不足部分可在库内土坡挖取，为含砾粉质粘土，基本满足要求；块石料、砂砾料通过外购解决，但运距较远。下阶段应进一步核实石料场可采性，尽可能选取质量合格、储量满足和运距较近的料场。

三、工程任务和规模

（一）基本同意工程任务。扩容后的源口潭水库为以供水、灌溉为主的中型水库。

（二）基本同意需水量预测及供需平衡计算成果。水库扩容后，与现有及规划水源联合供水，基本满足2035年的资源县城区、中峰镇区、中峰工业集中区供水和源口潭灌区6015亩农田的灌溉需求。向资源县城、中峰镇区、中峰工业集中区的多年平均年供水量分别为378.80万立方米、240.56万立方米、1004.89万立方米，灌溉年用水量537.31万立方米。

（三）基本同意工程规模。扩容后水库正常蓄水位为493.50米，相应库容1353.62万立方米，死水位为448.90米，死库容44.3万立方米，兴利库容1309.32万立方米，总库容1392.80万立方米。

（四）基本同意洪水调节成果。起调水位为493.50米，30年一遇洪水位为493.50米，相应下泄流量为360.4立方米每秒；50年一遇设计洪水位为493.53米，相应下泄流量为401.9立方米每秒；500年一遇校核洪水位为494.19 米，相应下泄流量为498.1立方米每秒 。

（五）基本同意水库引水规模。中峰工业集中区、中峰镇区、县城城西水厂的供水设计流量分别为0.486 立方米每秒、0.139立方米每秒、0.208立方米每秒，灌溉设计总流量为0.722立方米每秒。

（六）基本同意施工洪水位和水库回水计算成果。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

1．源口潭水库总库容为1392.80万立方米，属于中型水库，工程等别为Ⅲ等。同意大坝（包括挡水建筑物、泄水建筑物）、输水建筑物（放水塔、输水主管、西支管）等主要建筑物按3级设计，护岸等次要建筑物按4级设计，右岸灌溉管按5级设计。

2．同意大坝按50年一遇洪水标准设计，500年一遇洪水标准校核，消能防冲按30年一遇洪水标准设计；同意主管、西支管等供水管防洪标准按20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核；同意右灌溉支管防洪标准按10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核；同意增压泵站按30年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核；同意护岸按10年一遇洪水或平岸设计。

3．依据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654—2014）规定，同意水库、供水工程的合理使用年限为50年；水库壅水建筑物、泄水建筑物、放水塔、供水主管、供水西支管、增压泵站等永久建筑物的合理使用年限为50年；右灌溉支管的合理使用年限为 20 年。

4．水库所在区域的地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物抗震设防烈度为6度，按照基本烈度设防。

（二）主要建筑物轴线选择。

1．基本同意设计推荐的坝线方案。选定的下坝线位于资江的一级支流龙溪河狭谷出口上游约100米处。

2．基本同意输水线路选择方案。供水输水干管线路自大坝左岸重力坝段放水塔出口起经过坝内埋管后沿下游岸边布置，途经加压泵站、中峰集镇水厂，终于中峰工业集中区水厂，途中分设放空管、右支管、西支管、镇支管等，其中西支管起于主管桩号主0+388米处，沿中峰工业集中区公路布置，下穿资江后沿迎宾大道布置，终于拟建新城西水厂，右支管起于主管桩号主0+085米处，跨大坝消力池后与灌溉渠道相接。

3．基本同意公路、便道线路选择方案。右岸进村公路起点为大坝下游左岸的村庄，终点为右岸河口处的村庄；左岸进库公路起点为高速公路桥下处，经左坝肩后沿龙溪河左岸布置至库尾与右岸新建进库便道相接；右岸进库便道起点为现有灌溉渡槽右岸60米处，经右坝肩后沿龙溪河右岸布置至库尾与左岸进库公路相接。

（三）坝型选择。

同意设计推荐的坝型方案。坝型采用碾压混凝土重力坝。

（四）工程总体布置。

基本同意工程总体布置方案。工程由拦河坝、放水设施、输水设施、进库（村）公路（便道）及水库管理房等组成。

拦河坝右岸坝段坝轴线向上游偏转10度，从左到右依次为左岸非溢流重力坝、溢流坝和右岸非溢流重力坝，坝顶总长183米，其中左岸非溢流坝段长68米，中间溢流坝段长26.5米，右岸非溢流坝段长88.5米（在坝轴线桩号0+094.5处向上游偏转10度）。

放水设施布置于左岸非溢流重力坝段，由进水段、闸前渐变段、放水塔闸室段组成。进水段长8.4米，依次布置拦污栅、叠梁闸门及叠梁闸门库。闸前渐变段长4.0米、净宽从2.5米渐变至1.4米。闸室段长4.3米，分别设孔口均为1.4×1.4米（宽×高）的检修闸门、工作闸门各一扇。闸室后接坝内埋管长40米，管内径1.4米，为钢管结构。

在右岸非溢流坝段桩号0+100米设置一条内径为0.3米的生态补水管，设计最小放水流量 0.27立方米每秒。

输水设施由1条主管、3条支管组成，管线总长9.375千米，其中主管长 0.88公里、支管总长8.495公里（右支管 0.33公里、西支管 8.16公里、镇支管5米）。主管自放水塔出口渐变段尾端起，穿过左岸重力坝段后顺河势至龙溪河峡谷出口处，沿进村公路、进中峰集镇公路边敷设（在桩号主0+085处分设右支管；在桩号主0+388处分设西支管；在桩号主0+405处设加压泵站进水管；在桩号主0+456处设分支管至中峰集镇水厂），终点至规划拟建的中峰工业集中区水厂，主输水管线全长0.88公里；右支管起于桩号主0+085处，跨消力池上交通桥后沿右岸进村道路边布置，终于原灌溉渠道，全长0.33公里；中峰集镇水厂支管在主管桩号主0+456处设分支管引水至中峰集镇水厂，全长5米；城西支管在主管桩号主0+388处设分支管引水，沿中峰工业集中区规划或已建道路布置，下穿资江后，经迎宾大道至拟建新城西水厂（其中在桩号西支3+970处设灌溉分支管），全长8.16公里。

在输水主管桩号0+095米处设分水阀，阀后接内径1.1米的放空钢管，放空钢管沿河岸布置，至大坝下游桩号坝下 0+133米处的海漫侧墙处出口止，钢管长46米，出口设锥形阀（带消能措施）控制出流。放空锥形阀埋设在海漫侧墙内，侧墙顶设启闭房。

进库（村）道路（含便道）总长12.71公里，其中右岸进村公路段长0.56公里，左岸进库公路长5公里，右岸进库便道长5.325公里。右岸进村公路起点为大坝下游左岸的村庄，终点为右岸河口处的村庄；左岸进库公路起点为高速公路桥下处，经左坝肩后沿龙溪河左岸至库尾与右岸新建进库便道相接；右岸进库便道起点为现有灌溉渡槽右岸60米处，经右坝肩后沿龙溪河右岸至库尾与左岸进库公路相接。

坝首值班房布置在右坝肩。

（五）主要建筑物设计。

1．拦河坝。

基本同意拦河坝设计方案。拦河坝采用碾压混凝土重力坝，由左、右岸非溢流坝段和溢流坝段组成，坝顶全长183米，其中左岸非溢流坝段长68米，溢流坝段长26.5米，右岸非溢流坝段长88.5米。

非溢流坝段坝顶高程496.00米，坝顶宽6.0米，最大坝高79.0米。大坝上游面垂直，下游面487.00米高程以上为竖直面，以下坡比为1:0.75。在大坝内设置检查排水廊道、灌浆排水廊道，采用城门洞型，其中检查排水廊道高3米、宽2.5米，灌浆排水廊道高3.5米、宽3米。

溢流坝段溢流堰为闸控式实用堰，堰顶高程489.00米，溢流前缘净宽20米，由两孔10×4.5米（宽×高）的平板闸门控制。坝体上游面垂直，下游面溢流曲线以下坝坡坡比1:0.8。溢流堰面采用WES曲线，下游接半径为10米的反弧段后与底流消力池相接。溢流堰两侧混凝土导墙厚2米。溢流堰边墩厚2米，中墩厚2.5米，上部设两跨钢筋混凝土交通桥，单跨跨径10米，宽6米。

溢流堰泄洪采用底流消能方式，消力池深6米，池长50米，池宽22.5米，底板顶高程为421.50米，尾坎顶高程为427.50米。海漫段长105.5米，护岸段长59.6米。消力池两侧边墙采用衡重式混凝土挡墙结构，墙顶高程433.00米，墙顶宽1米。海漫段两侧边墙采用重力式埋石混凝土挡墙结构，墙顶宽0.6米，迎水面垂直，背水面坡比1:0.5；海漫采用石笼结构，厚1米，末端为块石防冲槽。护岸段两侧边墙采用重力式埋石混凝土挡墙结构，墙顶宽0.5米，迎水面垂直，背水面坡比1:0.4。

坝基和两坝肩采用水泥帷幕灌浆进行防渗处理，坝基采用固结灌浆进行加固处理。帷幕灌浆轴线沿拦河坝坝内灌浆排水廊道布置，两坝肩沿坝顶及灌浆平洞布置，单排布置，孔距2米，灌浆轴线左、右两坝肩分别向外延伸40米和30米，总长253米，帷幕灌浆下限为坝基岩体3Lu线以下5米。固结灌浆孔距3米，梅花型布置，孔深8米。坝基排水孔布置在灌浆排水廊道内帷幕灌浆下游侧，单排布置，孔距2米，孔深为帷幕灌浆深度的0.5倍,且孔深不小于10米。

下阶段补充大坝抗倾稳定分析计算。

2．放水设施。

灌溉和供水放水建筑物合并布置，采用塔式结构。

放水塔位于左岸非溢流坝段，为C25钢筋混凝土结构，包括进水段、渐变段和闸室，长15.95米，其中进水段长7.65米，闸前渐变段长4米，闸室段长4.3米。进水段内分别布置拦污栅和叠梁闸门各一道，底槛高程445.50米，孔口尺寸分别为1.5×49米、1.5×46米（宽×高）。渐变段净宽从1.5米渐变至1.4米。闸室段内设检修闸门一道，孔口尺寸为1.4×1.4米（宽×高），底槛高程445.50米。检修平台高程496.00米，启闭平台高程500.00米。

3．输水设施。

输水管道工程由一条主管、3条支管组成，管线总长9.375公里，其中主管长0.88公里、支管8.495公里（右支管0.33公里、西支管8.16公里、镇支管5米），设计引水流量1.555～0.486立方米每秒。

主管起点为大坝放水塔出口渐变段尾端（桩号主0+000米）、末端为中峰工业集中区水厂（桩号主0+880米）；主管设计流量 1.555～0.486立方米每秒，管道全长0.88公里，其中上游穿坝钢管段长50米、球墨铸铁管段长0.83公里。穿坝钢管内径1.4米，壁厚14毫米；球墨铸铁管内径分别为1.4米、1.1米、0.8米、0.7米。主管沿线共设有8处分水（或控制）闸阀室，即在桩号主0+085米处设右岸灌溉支管（右支管）分水闸阀室、主0+095处设放空管闸阀室、主0+177处设临时灌溉分水闸阀室、主0+388处设资源县城城西水厂供水管（西支管）分水闸阀室、主0+405处设增压泵站进口闸阀室、主 0+418.1处设增压泵站出口闸阀室、主0+456处设中峰集镇水厂供水（镇支管）分水闸阀室、主0+880处设控制闸阀室，末端接入中峰镇集中工业区水厂。

右支管在主管桩号主0+085米处分接，末端在原渠道与高速公路交汇处，管道从跨消力池的进村公路桥上布置。右支管全长 0.33公里，设计流量 0.488立方米每秒，采用D内=0.8米的埋置式球墨铸铁管。

西支管在主管桩号主0+388米处分接，末端为资源县城西水厂处；途经中峰集镇规划区公路边段0.36公里、中峰工业集中区公路边段（包括规划公路）4.04公里、进中峰工业集中区的公路排水沟段1公里、下穿资江段0.1公里、资江右岸迎宾大道段2.66公里，管道过资江段采用埋置式钢管。西支管长 8.16公里，设计流量0.442～0.208 立方米每秒，除了下穿资江段选用钢管外，其余采用D内=0.7米、0.5米的球墨铸铁管，下穿资江段采用内径0.5米、壁厚为6毫米的钢管。

镇支管在主管桩号主0+456米处分接，末端为中峰镇水厂处，镇支管长5米，设计流量 0.139立方米每秒，采用D内=0.4米的埋置式球墨铸铁管。

供水管道结合沿途实际地形、地质条件布置必要的排（进）气阀、排水（泥）阀、检修阀、阀门井、镇墩、反虹管等附属建筑物。球墨铸铁管采用埋置式布置，壁厚等级选用K8级（自锚接口段为K9级）、承压等级选用PN16型号的管材（1.6兆帕）。

在主管桩号主0+405米～主 0+418.1米处设一增压泵站，泵房为单层砖混结构，平面尺寸为14.23×8.86米（长×宽）。泵房内设两台卧式单级双吸离心泵，型号均为DFSS350-19/4B，在进出主管各设一台DN800、PN1.6控制蝶阀。

（六）进库（村）道路（便道）。

进库（村）道路（便道）包括右岸进村公路、左岸进库公路和右岸进库便道。

右岸进村公路起点为大坝下游左岸的村庄（桩号村0+000）、终点为右岸河口处的村庄（桩号村0+560），总长0.56公里，其中左岸现有进库公路段0.36公里、跨龙溪河桥段0.054公里、沿现有灌溉渠道边新建公路段0.146公里。路基宽度5米，行车道宽度为4米，两侧路肩均为0.5米，采用厚0.2米的泥结石路面，在临山侧设排水沟。跨大坝下游消力池交通桥采用钢筋混凝土圆拱式结构。桥面总长53.7米，桥面总宽6米，在上游侧设宽为1.5米的钢筋混凝土悬挑板布置灌溉管道。

左岸进库公路起点为高速公路桥下，终点与右岸新建进库便道末端相接，总长为5公里。路基宽度为4.4米（错车道处6.4米），行车道宽度为4.0米（错车道处6米），路面采用厚0.2m 的泥结石路面，在临山侧设排水沟。在外侧临空处设长1米、宽0.4米、高0.4米的 M7.5 浆砌石安全墩（墩间净距1.0米）。在桩号左3+650、左4+660、左4+980 处各设单跨钢筋混凝土梁板桥1座，桥净跨长分别为10米、13米、10米。

右岸进库便道起点为现有灌溉渡槽右岸60米处，终点与左岸进库公路末端（桩号为左5+325）相接，总长5.325公里。路面宽度不小于1.0米，在临山侧设排水沟。

下阶段补充完善公路开挖高边坡的稳定分析计算，并优化边坡开挖及支护措施。

（七）工程安全监测。

基本同意工程安全监测设计方案。

五、机电及金属结构

（一）基本同意增压泵站电动水泵机组及其附属设备选择和布置。

（二）同意坝区和增压泵站用电负荷等级为二级负荷等级，供电电源从附近10千伏架空线路接入，设置柴油发电机组作为备用电源。

（三）基本同意电气主接线和主要电气设备选型。

（四）基本同意金属结构闸门和启闭机选型和布置。

六、消防设计

基本同意消防总体设计和消防设施配置。

七、施工组织设计

（一）施工导流。

1．同意施工导流建筑物按4级设计，导流标准采用枯水期5年一遇洪水。

2．基本同意拦河坝采用的导流方式，先期利用上游原有浆砌石拱坝挡水、左岸原明渠导流，后期利用坝内导流箱涵和坝面预留缺口度汛。

（二）基本同意主体工程施工方法及主要施工设备选型和配置方案。

（三）基本同意施工总体布置方案。

（四）基本同意施工总进度安排，施工总工期为30个月。

八、建设征地与移民安置

（一）库区淹没影响范围及实物指标。

1．同意水库淹没设计洪水标准及淹没处理范围。耕（园）地采用5年一遇洪水回水水面线及正常蓄水位加0.5米的外包线；居民迁移范围采用20年一遇洪水水面线及正常蓄水位加1.0米的外包线；林地、荒草地采用正常蓄水位确定淹没处理范围。

2．基本同意水库淹没影响实物指标调查成果。

（二）基本同意用地范围和用地面积统计的实物指标。工程永久占地412.82亩，工程临时用地251.86亩。

（三）基本同意农村移民生产安置规划，移民生产安置人口52人，采用货币补偿方式解决。

（四）基本同意淹没影响及工程用地补偿所采用的补偿依据及补偿标准。

九、环境保护设计

基本同意环境保护措施设计。

十、水土保持设计

基本同意水土保持措施设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意施工期劳动安全与工业卫生主要危害分析，提出的主要防范措施基本合理可行。

十二、节能设计

基本同意施工期和运行期的能耗分析、节能降耗措施。

十三、工程管理设计

（一）基本同意工程管理设计方案。工程建成后由资源县大堰塘水管所管理，管理机构岗位设置、人员编制、工程管理用房面积和管理设施配置基本合适。

（二）基本同意设计报告提出的工程管理范围和保护范围、工程调度和管理运用原则。

十四、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准，经审查，工程总投资核定为40371.09万元，其中输水管路投资1804.71万元，水库淹没和征地移民投资12942.84万元。

十五、经济评价

基本同意经济评价的依据、参数和主要成果。本项目国民经济内部收益率10.13%，大于社会折现率8%，项目在国民经济上基本可行。

附表：桂林市资源县源口潭水库扩容工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2020年10月15日

附表

桂林市资源县源口潭水库扩容工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定投资 | 核增减（+/-) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 26364.16 | 26447.25 | 83.09 |  |
|  | 第一部分：建筑工程 | 18161.39 | 16960.42 | -1200.97 |  |
| 一 | 挡水工程 | 12770.96 | 13267.40 | 496.44 | 局部调整，优化交通工程设计 |
| 二 | 引水工程 | 1391.94 | 909.59 | -482.35 |  |
| 三 | 交通工程 | 3277.12 | 2031.89 | -1245.23 |  |
| 四 | 房屋建筑工程 | 401.33 | 468.00 | 66.67 |  |
| 五 | 其他建筑工程 | 320.04 | 283.54 | -36.50 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 725.56 | 680.27 | -45.29 | 局部设计调整，项目归类调整 |
| 一 | 泵站设备 | 294.68 | 95.12 | -199.56 |  |
| 二 | 电气设备 |  | 100.76 | 100.76 |  |
| 三 | 公用设备 | 430.88 | 484.39 | 53.51 |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 1790.13 | 1812.24 | 22.11 | 局部设计调整，项目归类调整 |
| 一 | 挡水工程 | 92.09 | 456.62 | 364.53 |  |
| 二 | 引水工程 | 1698.04 | 1355.62 | -342.42 |  |
|  | 第四部分 临时工程 | 618.24 | 1714.10 | 1095.86 | 设计调整，纠正计算错误 |
| 一 | 导流工程 | 335.47 | 394.72 | 59.25 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 79.20 | 242.36 | 163.16 |  |
| 三 | 施工供电工程 | 27.50 | 37.00 | 9.50 |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 141.43 | 484.25 | 342.82 |  |
| 五 | 其他临时工程 | 34.64 | 555.77 | 521.13 |  |
|  | 第五部分 独立费用 | 3813.40 | 4020.83 | 207.43 | 随工程费调整，增列专题编制费 |
| 一 | 建设管理费 | 865.42 | 858.67 | -6.75 |  |
| 二 | 建设监理费 | 457.57 | 475.41 | 17.84 |  |
| 三 | 生产准备费 | 133.40 | 132.55 | -0.85 |  |
| 四 | 科研勘察设计费 | 2230.53 | 2198.36 | -32.17 |  |
| 1 | 科研试验费 | 134.62 | 133.57 | -1.05 |  |
| 2 | 前期工作费 | 325.14 | 325.14 |  |  |
| 3 | 勘察设计费 | 1770.77 | 1739.65 | -31.12 |  |
| 五 | 其他 | 126.48 | 355.84 | 229.36 |  |
| 1 | 工程保险费 | 106.48 | 105.84 | -0.64 |  |
| 2 | 蓄水安全鉴定费 | 20.00 | 30.00 | 10.00 |  |
| 3 | 相关专题编制费 |  | 220.00 | 220.00 |  |
|  | 一至五部分合计 | 25108.72 | 25187.86 | 79.14 |  |
|  | 第六部分 基本预备费 | 1255.44 | 1259.39 | 3.95 |  |
|  | 静态总投资 | 26364.16 | 26447.25 | 83.09 |  |
| Ⅱ | 移民与环境投资 | 12377.12 | 13923.84 | 1546.72 |  |
| 一 | 水库淹没处理及建设征地移民投资 | 11633.67 | 12942.84 | 1309.17 |  |
| 二 | 水土保持工程 | 501.05 | 501.05 |  |  |
| 三 | 环境保护工程 | 242.4 | 479.95 | 237.55 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 38741.28 | 40371.09 | 1629.81 |  |

信息公开选项：主动公开

抄送：自治区发展改革委，桂林市水利局，桂林市水利电力勘测设计研究院，厅行政审批处、建设处、建管中心、技术中心。

广西壮族自治区水利厅办公室             2020年10月16日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件