桂水审批〔2022〕79号

自治区水利厅关于柳江区里高镇祖南排洪沟

治理工程初步设计的批复

柳江区水利局：

你局《关于审批广西柳江区里高镇祖南排洪沟治理工程初步设计报告书的请示》（江水利报〔2022〕50号）收悉（项目代码：2207-450206-04-01-564595），广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下。

一、工程建设的必要性

牛腊河属北之江左岸一级支流，流域面积162平方公里，牛腊河柳江区境内又称祖南排洪沟，其在柳江区范围内干流长10.72公里，流域面积25.80平方公里。本工程拟整治祖南排洪沟涉及里高镇1个圩镇及龙南村委和板六村委。祖南排洪沟属山区性河流，洪水暴涨暴落。工程区河岸抗冲能力差，受洪水冲刷影响，水土流失淤积河道，加上河道下游地下河落水洞消水能力低以及人类活动影响导致河道不断萎缩退化，河道行洪不畅，洪涝灾害频繁。为保护群众生命财产安全和促进乡村振兴发展，实施祖南排洪沟治理工程是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意采用暴雨推求洪水的方法和成果。里高雨量站1小时、6小时、24小时多年平均设计暴雨分别为50.0毫米、96.15毫米、132.43毫米。

（二）基本同意设计洪水采用推理公式法的成果。祖南排洪沟终点设计断面P=10%的洪峰流量为105立方米每秒，P=20%的洪峰流量为78.9立方米每秒，P=50%的洪峰流量为33.6立方米每秒。

（三）基本同意施工洪水成果。

三、工程地质

（一）工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）基本同意治理河段岸坡及护岸工程地质条件评价及结论。沿线岸坡多以黏土层岸坡为主，土体抗冲刷能力差，坡脚冲刷、淘蚀严重，局部地段有小崩塌发生，为稳定性差~基本稳定岸坡。同意对稳定性差的河段岸坡采取防护措施，挡墙基础以黏土层或可溶性白云质灰岩层作为持力层，基础埋深需满足防冲要求。

（三）基本同意天然建筑材料评价。工程所需土料不多，利用开挖料可满足工程需求；块（碎）石料、砂砾料需通过外购解决。

四、工程治理方案与规模

（一）基本同意本工程任务为排涝和岸坡防护。通过新建护岸和清淤疏浚等工程措施，增强祖南排洪沟行洪能力，保护沿河耕地免受洪水冲刷，减少耕地水土流失。

（二）基本同意工程治理设计洪水标准。岸坡高于5年一遇洪水位的按5年一遇洪水标准防护，岸坡低于5年一遇洪水位的按平岸顶防护。

（三）基本同意各治理河段设计水面线成果。

（四）工程治理规模：治理河段总长6.31公里，新建左右岸护岸总长8.326公里。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

1．本工程护岸建筑物级别为5级，穿护岸建筑物级别与所在的护岸级别相同。

2．工程区地震基本烈度为Ⅵ度，同意本工程各建筑物按场地基本烈度进行设防。

3．同意本工程合理使用年限为30年，耐久性设计应满足规范要求。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。河道治理总长度6.31公里。新建护岸总长8.326公里，其中，祖南排洪沟主线护岸总长7.883公里，支线护岸总长0.443公里。河道清淤疏浚总长6.31公里。沿线拆除拦水坝2座，新建壅水堰1座，拆除重建人行交通桥3座、人行桥3座，新建拦污池1座以及新建若干下河步级。

（三）护岸布置

基本同意护岸布置方案。

1．祖南排洪沟主线：护岸起点为里高镇龙南村322线国道公路涵洞出口处，经龙南村、板六村，终点为板六村白弄屯东南1.8公里“一线天”处，护岸总长7.883公里，其中左岸3.29公里，右岸4.593公里。

2．祖南排洪沟支线：护岸起点为主线分流口处，终点为落水洞处，护岸总长0.443公里，其中左岸0.085公里，右岸长0.358公里。

（四）护岸结构

基本同意护岸结构设计方案。

1．左岸桩号Z0+257～Z0+354、Z0+369～Z0+750、Z2+201～Z2+451、Z2+504～Z2+780、Z4+105～Z5+341、Z5+366～Z5+600、支Z0+000～支Z0+085及右岸桩号Y0+241～Y0+341、Y0+356～Y0+731、Y1+145～Y1+260、Y1+727～Y1+777、Y2+145～Y2+419、Y2+471～Y2+831、Y4+100～Y5+287、Y5+306～Y5+590、支Y0+000～支Y0+358累计长5.663公里岸坡采用坡式护岸，坡脚采用格宾石笼齿墙，埋深0.3~1.0米，宽1.0米，基础（土基）前采用抛填块石护脚防冲；岸坡采用0.4米厚格宾网垫护坡，下设0.1米厚碎石垫层。石笼护坡顶部至岸顶段岸坡开挖边坡坡比为1:1.5，坡面喷播草籽。

2．左岸桩号Z0+000～Z0+257、Z0+750～Z0+928、Z0+955～Z1+100、Z1+187～Z1+282及右岸桩号Y0+000～Y0+241、Y0+731～Y1+145、Y3+160～Y4+016累计长2.176公里岸坡采用墙式护岸，挡墙采用M7.5浆砌石挡墙，墙顶宽0.5米，墙高3.0米，迎水面坡比为1:0.4，背水面直立，墙后采用开挖料回填；基础埋深0.3～1.0米，基础（土基）前采用抛填块石护脚防冲；墙顶采用0.03米厚M10水泥砂浆抹面，迎水面采用M10水泥砂浆勾凸缝。挡墙顶部至岸顶段岸坡坡比为1:1.5，坡面喷播草籽。

3．左岸桩号Z0+354～Z0+369、Z1+365～Z1+411、Z2+451～Z2+504、Z4+069～Z4+105、Z5+341～Z5+366及右岸桩号Y0+341～Y0+356、Y1+298～Y1+360、Y1+954～Y1+974、Y1+997～Y2+145、Y2+419～Y2+471、Y4+016～Y4+098、Y5+287～Y5+306累计长0.487公里岸坡采用墙式护岸，挡墙采用M7.5浆砌石挡墙，墙顶宽0.5米，墙高3.0米，迎水面为直墙，背水面坡比1:0.4，墙后采用开挖料回填；基础埋深0.3～1.0米，墙底坡率为1:10，基础（土基）前采用抛填块石护脚防冲。墙顶采用0.03米厚M10水泥砂浆抹面，迎水面采用M10水泥砂浆勾凸缝。挡墙顶部至岸顶段岸坡坡比为1:1.5，坡面喷播草籽。

（五）清淤疏浚

基本同意治理河道清淤疏浚设计方案。河道清淤疏浚总长6.31公里。

（六）附属建筑物

基本同意附属建筑物设计方案。

1．新建壅水堰1座。堰体采用粒径为0.4～0.8米块石堆砌，下设混凝土底板和碎石垫层。

2．拆除重建人行交通桥3座。新建人行交通桥长10米，宽9米，单跨布置，采用C30现浇钢筋混凝土“T”型梁板式结构。

3．拆除重建人行桥3座。新建人行桥长10米，宽1.5米，单跨布置，采用C25现浇钢筋混凝土“T”型梁板式结构。下阶段进一步复核3座人行桥桥孔过流能力，确保桥孔满足5年一遇洪水行洪要求。

4．新建拦污池1座。拦污池长10米，宽9米，采用C20混凝土结构，进口设拦污栅。

5．新建下河步级若干。下河步级总宽2～5米，采用C20混凝土结构。下阶段结合群众生产、生活的需求情况优化下河步级的设置。

六、施工组织设计

（一）基本同意导流标准采用枯水期3年一遇洪水标准，导流时段为10月～次年3月。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为10个月。

七、建设征地与移民安置

（一）基本同意工程用地范围及实物指标调查成果。工程总占地合计89.29亩，其中永久占地7.17亩（水田3亩，旱地4.17亩）；临时占地82.12亩。工程用地范围内不涉及拆迁房屋，不涉及人口搬迁。

本工程建设用地征求了柳州市柳江区自然资源局意见，柳江区自然资源局的复函结论为：我局根据实际情况将该河段治理涉及占用的永久基本农田进行调出，调出后该项目不涉及占用永久基本农田，确保合理合规使用土地。下阶段优化施工布置方案，避免或减少施工临时占用耕地。工程开工前应按规定办理用地审批手续。

（二）基本同意征地拆迁补偿投资概算的编制依据、补偿标准。工程征地补偿总投资146.14万元，根据《重点山洪沟防洪治理项目建设指导意见》，工程征地补偿总投资由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。

八、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

九、工程建设及运行管理

（一）基本同意工程管理设计方案。工程完建后由柳江区里高镇水利站负责工程的日常运行、维护和管理。

（二）基本同意工程运行管理制度及经费来源。

十、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。主要材料采用《柳州市建筑工程造价信息》2022年第4期价格水平。经审查，本工程的设计概算总投资为1431.38万元。

十一、实施效果分析

基本同意实施效果分析及结论。

附件：广西柳江区里高镇祖南排洪沟治理工程初步设计概算审定表

广西壮族自治区水利厅

2022年8月8日

（此件公开发布）

附件

广西柳江区里高镇祖南排洪沟治理工程

初步设计概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 送审投资 | 审定 投资 | 核增（+） 核减（-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 | 1398.42 | 1389.99 | -8.43 |  |
| 一 | 建筑工程 | 1130.49 | 1133.43 | 2.94 |  |
| （一） | 河道清淤疏浚工程 | 89.78 | 61.34 | -28.44 | 优化结构调整 |
| （二） | 左岸护坡防护工程 | 421.29 | 359.72 | -61.57 | 优化结构调整 |
| （三） | 右岸护坡防护工程 | 586.49 | 593.68 | 7.19 |  |
| （四） | 附属建筑物工程 | 32.93 | 118.69 | 85.76 | 新增附属建筑物，工程量调整 |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 四 | 施工临时工程 | 36.68 | 43.21 | 6.53 |  |
| （一） | 施工临时道路 | 8.04 | 14.34 | 6.30 |  |
| （二） | 办公生活及文化福利建筑 | 17.08 | 17.22 | 0.14 |  |
| （三） | 其他工程 | 11.56 | 11.65 | 0.09 |  |
| 五 | 独立费用 | 164.66 | 147.17 | -17.49 | 相应调整 |
| (一) | 建设管理费 | 69.00 | 69.49 | 0.49 | 相应调整 |
| (二) | 科研勘察设计费 | 72.18 | 54.04 | -18.14 | 相应调整 |
| (三) | 其他 | 19.98 | 20.11 | 0.13 | 相应调整 |
| （四） | 其他税费 | 3.50 | 3.53 | 0.03 | 相应调整 |
|  | 一至五部分投资合计 | 1331.83 | 1323.80 | -8.03 | 相应调整 |
|  | 基本预备费 | 66.59 | 66.19 | -0.40 | 相应调整 |
|  | 工程静态总投资 | 1398.42 | 1389.99 | -8.43 |  |
| II | 专项部分投资 | 56.88 | 41.39 | -15.49 |  |
| 一 | 水土保持工程投资 | 17.55 | 28.02 | 10.47 |  |
| 二 | 环境保护工程投资 | 13.37 | 13.37 | 0.00 |  |
| 三 | 征地移民工程投资 | 25.96 | 0.00 | -25.96 | 工程征地补偿总投资146.14万元，由地方政府自筹资金解决，不列入本工程设计概算。 |
| III | 工程总投资 | 1455.30 | 1431.38 | -23.92 |  |
|  | 静态总投资 | 1455.30 | 1431.38 | -23.92 |  |

抄送：柳州市水利局。

广西壮族自治区水利厅办公室               2022年8月9日印发

# Text boxes

广 西 壮 族 自 治 区

水 利 厅 文 件